## Slide 1
34. hét
Üzembe helyezés és paraméterezés

## Slide 2
IAP – Integrált Automatika Program
Mit jelent az üzembe helyezés?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 34. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 2
• Nem egyszerű bekapcsolás.
• Biztonság + kommunikáció + konfiguráció.
• A terv szerinti működés igazolása.

## Slide 3
IAP – Integrált Automatika Program
A helyes sorrend
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 34. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 3
• Dokumentáció és szemrevételezés.
• Biztonsági ellenőrzés és tápok.
• Címzés és paraméterezés.
• Funkciópróba, mentés, átadás.

## Slide 4
IAP – Integrált Automatika Program
Szemrevételezés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 34. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 4
• Kapcsok és vezetők.
• PE/N kialakítás.
• Busz és teljesítményoldal.
• Jelölések és eszközazonosítás.

## Slide 5
IAP – Integrált Automatika Program
Tápellátások
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 34. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 5
• 230/400 V.
• 24 V DC.
• KNX/DALI és más busztápok.
• A kommunikációs hiba lehet tápellátási hiba.

## Slide 6
IAP – Integrált Automatika Program
Címzés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 34. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 6
• Az eszköz vagy funkció azonosítása.
• KNX: fizikai cím és csoportcím.
• DALI: címek és csoportok.

## Slide 7
IAP – Integrált Automatika Program
Paraméterezés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 34. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 7
• Késleltetés.
• Fényküszöb.
• Érzékenység.
• Dimmelési sebesség.
• Motor futási idő.

## Slide 8
IAP – Integrált Automatika Program
Funkciók hozzárendelése
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 34. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 8
• Érzékelő → logika → aktor.
• Egy gomb több funkciót is indíthat.
• Nem elég, hogy az eszköz online.

## Slide 9
IAP – Integrált Automatika Program
Jelenetek
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 34. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 9
• Tanítás.
• Vetítés.
• Takarítás.
• Távozás.

## Slide 10
IAP – Integrált Automatika Program
Kézi működtetés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 34. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 10
• Gyorsan elkülöníti a hibaterületeket.
• Ha kézzel működik, a teljesítményoldal valószínűleg jó.
• Ezután kommunikáció és konfiguráció vizsgálható.

## Slide 11
IAP – Integrált Automatika Program
Funkciópróba
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 34. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 11
• Nyomógombok.
• Érzékelők.
• Világítási csoportok.
• Redőnyök és időzítések.
• Kézi felülbírálás.

## Slide 12
IAP – Integrált Automatika Program
Tipikus hibák
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 34. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 12
• Rossz cím.
• Hibás csoport.
• Rossz időzítés.
• Téves motorirány.
• Elavult konfiguráció.

## Slide 13
IAP – Integrált Automatika Program
Hibakeresési rétegek
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 34. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 13
• Teljesítményoldal.
• Busztáp és kommunikáció.
• Eszköz és címzés.
• Paraméterezés és logika.

## Slide 14
IAP – Integrált Automatika Program
Dokumentáció
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 34. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 14
• Végleges eszközlista.
• Címek és csoportok.
• Paraméterek.
• Aktuális projektfájl mentése.

## Slide 15
IAP – Integrált Automatika Program
Átadás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 34. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 15
• Funkciók bemutatása.
• Kézi kezelés.
• Dokumentáció átadása.
• Biztonságos projektmentés.

## Slide 16
IAP – Integrált Automatika Program
IAP-kihívás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 34. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 16
• KNX eszközök elérhetők.
• DALI broadcast működik.
• A Tanítás jelenet mégsem működik – hol a hiba?