## Slide 1
35. hét
Hibakeresés épületautomatizálásban

## Slide 2
IAP – Integrált Automatika Program
A hibakeresés alapja
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 35. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 2
• Ne találgass – határold be a réteget.
• Reprodukálható hibajelenség.
• Mérés és diagnosztika.

## Slide 3
IAP – Integrált Automatika Program
Öt hibakeresési réteg
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 35. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 3
• Teljesítményoldal.
• Segéd- és busztáp.
• Fizikai kommunikáció.
• Logikai kommunikáció.
• Paraméterezés.

## Slide 4
IAP – Integrált Automatika Program
Kézi aktorpróba
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 35. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 4
• Gyors választóteszt.
• Kézzel működik → teljesítményoldal nagy része jó.
• Nem működik → először villamos oldal.

## Slide 5
IAP – Integrált Automatika Program
Teljesítményoldali hibák
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 35. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 5
• Védelem.
• Fázis/nulla.
• Kontaktor/aktor.
• Vezeték.
• Fogyasztó.

## Slide 6
IAP – Integrált Automatika Program
Busz és vezérlőtáp
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 35. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 6
• 230 V megléte nem elég.
• 24 V és busztáp külön vizsgálandó.
• Tápellátási hiba kommunikációs hibának látszhat.

## Slide 7
IAP – Integrált Automatika Program
KNX hibakeresés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 35. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 7
• Busztáp.
• Eszköz elérhetősége.
• Fizikai cím és csoportcím.
• Telegramforgalom.

## Slide 8
IAP – Integrált Automatika Program
DALI hibakeresés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 35. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 8
• Broadcast teszt.
• Egyedi cím.
• Csoporttagság.
• Jelenetérték.

## Slide 9
IAP – Integrált Automatika Program
Gateway
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 35. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 9
• Mindkét oldal külön működhet.
• A leképezés lehet hibás.
• Kommunikáció és paraméterezés ellenőrzése.

## Slide 10
IAP – Integrált Automatika Program
Érzékelők
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 35. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 10
• Nem mindig készülékhiba.
• Érzékenység.
• LUX-küszöb.
• Kikapcsolási idő és látótér.

## Slide 11
IAP – Integrált Automatika Program
Időszakos hibák
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 35. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 11
• Terhelés és hőmérséklet.
• Laza kötés.
• EMC zavar.
• Események dokumentálása.

## Slide 12
IAP – Integrált Automatika Program
Mérj, ne feltételezz!
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 35. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 12
• A 'biztosan jó' nem mérési eredmény.
• Vizsgáld az energia és információ útját.
• Mindig biztonságosan mérj.

## Slide 13
IAP – Integrált Automatika Program
Felezési módszer
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 35. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 13
• Köztes mérési pont.
• Hiba előtte vagy utána?
• Gyors hibaterület-csökkentés.

## Slide 14
IAP – Integrált Automatika Program
Hibanapló
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 35. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 14
• Hibajelenség.
• Mért értékek.
• Próbák és következtetések.
• Javítás és visszaellenőrzés.

## Slide 15
IAP – Integrált Automatika Program
Visszaellenőrzés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 35. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 15
• Az eredeti hiba megszűnt?
• Kapcsolódó funkciók működnek?
• Dokumentáció frissítve?

## Slide 16
IAP – Integrált Automatika Program
IAP-kihívás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 35. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 16
• Kézi aktorpróba jó.
• KNX telegram látható.
• DALI broadcast jó.
• A Vetítés jelenet 4 lámpán hibás – hol keresel?