## Slide 1
22. hét
Mozgás- és jelenlétérzékelős világítás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti

## Slide 2
IAP – Integrált Automatika Program
Miért automatizáljuk a világítást?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 22. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 2
• Csak akkor világítson, amikor valóban szükséges.
• Növeli a kényelmet és csökkentheti a felesleges üzemidőt.
• Folyosón, lépcsőn, mosdóban, raktárban és kültéren is hasznos.
• A jó működéshez megfelelő érzékelőt és jó elhelyezést kell választani.

## Slide 3
IAP – Integrált Automatika Program
PIR – mit jelent?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 22. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 3
• PIR = Passive Infrared, azaz passzív infravörös érzékelés.
• Nem sugároz: a látóterében lévő infravörös sugárzás változását figyeli.
• Az emberi test hősugárzása eltérhet a környezetétől.
• Mozgáskor az érzékelési zónák között változik a jel.
A PIR elsősorban változást érzékel, nem egyszerűen 'embert lát'.

## Slide 4
IAP – Integrált Automatika Program
A Fresnel-lencse szerepe
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 22. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 4
• A jellegzetes műanyag optika több érzékelési zónát alakít ki.
• A különböző irányokból érkező hősugárzást az érzékelőelemre irányítja.
• A zónákon keresztül mozgó személy jól érzékelhető jelváltozást okoz.
• Ezért az érzékelő elhelyezése és iránya döntően befolyásolja a működést.

## Slide 5
IAP – Integrált Automatika Program
Mozgásérzékelő vs. jelenlétérzékelő
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 22. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 5
• Mozgásérzékelő: főként nagyobb mozgások felismerésére.
• Jelenlétérzékelő: finomabb mozdulatok érzékelésére is alkalmas.
• Folyosóra gyakran mozgásérzékelő, irodába/tanterembe inkább jelenlétérzékelő célszerű.
• A választást mindig a helyiség használata alapján kell elvégezni.

## Slide 6
IAP – Integrált Automatika Program
TIME – LUX – SENS
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 22. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 6
• TIME: az utolsó érzékelés után mennyi ideig maradjon bekapcsolva.
• LUX: milyen környezeti fény alatt engedélyezett a felkapcsolás.
• SENS/RANGE: egyes típusokon az érzékenység vagy hatótáv állítása.
• A beállításokat a valós használati körülmények között kell finomhangolni.
A LUX nem a lámpa fényerejét szabályozza.

## Slide 7
IAP – Integrált Automatika Program
Hová szereljük?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 22. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 7
• Ne takarja bútor, falrész vagy más tárgy az érzékelési teret.
• Kerüljük a közvetlen hőforrást és gyors hőmérséklet-változást.
• Kültéren számoljunk növényzettel, állatokkal és közlekedéssel.
• Tartsuk be a gyártó szerelési magasságát és érzékelési tartományát.

## Slide 8
IAP – Integrált Automatika Program
Bekötési alapelv
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 22. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 8
• Tipikus 230 V-os készülék: állandó L és N tápellátás.
• A kapcsolt kimenet vezérli a lámpa fázisát.
• Léteznek kétvezetékes, relés, elektronikus és buszos megoldások is.
• A konkrét kapcsokat mindig a gyártói rajz alapján kötjük.

## Slide 9
IAP – Integrált Automatika Program
LED-terhelés – mire figyeljünk?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 22. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 9
• A LED kis üzemi teljesítménye nem jelenti azt, hogy bekapcsoláskor is kicsi az áram.
• A tápegységek rövid nagy bekapcsolási áramcsúcsot okozhatnak.
• Ellenőrizni kell az érzékelő LED-terhelésre megadott kapcsolóképességét.
• Bizonyos kétvezetékes rendszereknél kis terhelés esetén derengés/villogás jelentkezhet.

## Slide 10
IAP – Integrált Automatika Program
Hiba: nem kapcsol
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 22. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 10
• Van tápfeszültség?
• A LUX-küszöb engedélyezi a kapcsolást?
• Az érzékelési zónában történik a mozgás?
• Megfelelő a szerelési hely és magasság?
• Helyes a bekötés és működik a terhelés?

## Slide 11
IAP – Integrált Automatika Program
Hiba: folyamatosan vagy tévesen kapcsol
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 22. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 11
• Nem túl hosszú a TIME beállítás?
• Van folyamatos mozgás az érzékelési térben?
• Hőforrás vagy légáram okoz változást?
• Kültéren növényzet vagy állat indítja?
• Nem túl nagy az érzékenység?

## Slide 12
IAP – Integrált Automatika Program
Gyakorlati vizsgálat
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 22. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 12
• Járd be az érzékelési teret és jelöld a határait.
• Hasonlítsd össze a keresztirányú és az érzékelő felé történő mozgást.
• Próbáld ki a TIME beállítást több értéken.
• Változtasd a LUX értéket és figyeld a kapcsolási feltételt.
• Ha van SENS/RANGE, vizsgáld meg a hatását.

## Slide 13
IAP – Integrált Automatika Program
Melyiket választanád?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 22. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 13
• Lépcsőház: rövid idejű áthaladás.
• Tanterem: hosszú ülés, apró mozdulatok.
• Raktárfolyosó: ritka, de jól érzékelhető mozgás.
• Mosdó: változó tartózkodási idő.
• Kültéri bejárat: időjárás és környezeti mozgások.

## Slide 14
IAP – Integrált Automatika Program
Ellenőrző kérdések
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 22. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 14
• Mit érzékel a PIR?
• Mi a Fresnel-lencse feladata?
• Miben különbözik a jelenlétérzékelő a mozgásérzékelőtől?
• Mit állít a TIME és a LUX?
• Miért fontos LED-nél a bekapcsolási áram?

## Slide 15
IAP – Integrált Automatika Program
IAP-kihívás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 22. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 15
Egy 8 × 12 méteres tanterem világítását kell automatizálnod.
A tanulók hosszú ideig ülnek, és csak kis mozdulatokat végeznek.
Mozgás- vagy jelenlétérzékelőt választanál?
Hová helyeznéd, és hogyan állítanád be a TIME és LUX funkciót? Indokold!