## Slide 1
23. hét
Kontaktorok alkalmazása épületvillamosságban
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti

## Slide 2
IAP – Integrált Automatika Program
Miért használunk kontaktort?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 23. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 2
• Kis vezérlőteljesítménnyel nagyobb fogyasztói teljesítményt kapcsolhatunk.
• Távolról, automatika vagy érzékelő segítségével működtethető.
• Tehermentesítheti az időkapcsoló, termosztát vagy érzékelő kimenetét.
• Világítás, fűtés, szellőztetés és gépészeti fogyasztók vezérlésére is alkalmas.

## Slide 3
IAP – Integrált Automatika Program
Történeti alapelv
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 23. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 3
• Az ipari villamosítás távolról működtethető kapcsolókat igényelt.
• Az elektromágneses kapcsoló tekercse mechanikus érintkezőket működtet.
• A működési elv ma is ugyanaz, bár a készülékek sokat fejlődtek.
• A kontaktor gyakori, ismételt kapcsolásra tervezett készülék.

## Slide 4
IAP – Integrált Automatika Program
A kontaktor fő részei
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 23. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 4
• Elektromágneses tekercs.
• Álló és mozgó vasmag.
• Főérintkezők a terhelés kapcsolásához.
• Segédérintkezők vezérléshez és visszajelzéshez.
• Visszatérítő rugó és ívkezelő szerkezeti elemek.

## Slide 5
IAP – Integrált Automatika Program
Hogyan működik?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 23. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 5
• A tekercs feszültséget kap.
• Mágneses tér alakul ki.
• A mozgó vasmag behúz.
• A fő- és segédérintkezők állapota megváltozik.
• A tekercsfeszültség megszűnésekor a rugó visszaállítja a szerkezetet.

## Slide 6
IAP – Integrált Automatika Program
A1 és A2
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 23. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 6
• Az A1-A2 általában a kontaktor tekercsének kapocsjelölése.
• A tekercsfeszültséget mindig az adattábláról kell leolvasni.
• Nem minden tekercs 230 V AC.
• Létezik például 24 V AC és 24 V DC kivitel is.
A rossz tekercsfeszültség működési hibát vagy károsodást okozhat.

## Slide 7
IAP – Integrált Automatika Program
Fő- és segédérintkezők
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 23. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 7
• A főérintkezők kapcsolják a nagyobb fogyasztói áramot.
• A NO segédérintkező behúzáskor zár.
• Az NC segédérintkező behúzáskor bont.
• A segédérintkező használható öntartásra, reteszelésre vagy visszajelzésre.

## Slide 8
IAP – Integrált Automatika Program
Főáramkör és vezérlőáramkör
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 23. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 8
• A főáramkörben folyik a fogyasztó üzemi árama.
• A vezérlőkör a kontaktor tekercsét működteti.
• A vezérlőkörben lehet nyomógomb, érzékelő, termosztát, időrelé vagy PLC.
• A két áramkör feladata különböző, mégis együtt működnek.

## Slide 9
IAP – Integrált Automatika Program
START – STOP
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 23. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 9
• A STOP gomb rendszerint bontó érintkező.
• A START gomb rendszerint záró érintkező.
• START megnyomásakor a tekercs feszültséget kap és a kontaktor behúz.
• Ha nincs öntartás, a gomb elengedésekor a kontaktor elejt.

## Slide 10
IAP – Integrált Automatika Program
Mi az öntartás?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 23. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 10
• Egy NO segédérintkezőt a START gombbal párhuzamosan kötünk.
• Behúzáskor a segédérintkező zár.
• A START elengedése után a tekercs továbbra is kap feszültséget.
• STOP megnyomásakor megszakad a tekercskör és az öntartás megszűnik.
Az öntartás a kontaktoros vezérlések egyik alapkapcsolása.

## Slide 11
IAP – Integrált Automatika Program
Épületvillamossági példák
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 23. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 11
• Nagy világítási csoport központi kapcsolása.
• Alkonykapcsolóval vezérelt kültéri világítás.
• Elektromos fűtési körök.
• Szellőztető berendezések.
• Szivattyúk és épületgépészeti fogyasztók.

## Slide 12
IAP – Integrált Automatika Program
Érzékelő + kontaktor
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 23. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 12
• Az érzékelő kimenete csak a kontaktor tekercsét kapcsolja.
• A nagyobb terhelést a kontaktor főérintkezői kapcsolják.
• Így a vezérlőeszköz kapcsolóérintkezője kevésbé terhelődik.
• Különösen hasznos sok LED-lámpatest vagy nagy bekapcsolási áram esetén.

## Slide 13
IAP – Integrált Automatika Program
Hibakeresés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 23. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 13
• Nem húz be: vizsgáld a tekercsfeszültséget és a vezérlőkört.
• Behúz, de nincs fogyasztó: vizsgáld a főáramkört és főérintkezőket.
• START után elejt: ellenőrizd az öntartó érintkezőt.
• Zúg vagy melegszik: ellenőrizd a feszültséget, kötéseket és terhelést.

## Slide 14
IAP – Integrált Automatika Program
Kiválasztási szempontok
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 23. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 14
• Tekercsfeszültség és AC/DC jelleg.
• Főérintkezők terhelhetősége.
• A terhelés jellege és alkalmazási kategóriája.
• Pólusszám és segédérintkezők.
• Kapcsolási gyakoriság és környezeti feltételek.

## Slide 15
IAP – Integrált Automatika Program
Ellenőrző kérdések
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 23. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 15
• Mit jelöl A1-A2?
• Mi a fő- és segédérintkező közötti különbség?
• Mit jelent az NO és NC?
• Mi a vezérlőáramkör feladata?
• Hogyan működik az öntartás?

## Slide 16
IAP – Integrált Automatika Program
IAP-kihívás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 23. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 16
Egy iskola folyosóján 18 LED-lámpatestet kell mozgásérzékelőről vezérelni.
Az érzékelő kimenetét nem akarjuk közvetlenül a teljes terheléssel igénybe venni.
Mit kapcsoljon a mozgásérzékelő? Mit kapcsoljon a kontaktor?
Melyik rész a vezérlőkör, és melyik a főáramkör? Indokold a megoldást!