## Slide 1
24. hét
Motoros fogyasztók vezérlése
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti

## Slide 2
IAP – Integrált Automatika Program
Motorok az épületben
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 24. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 2
• Szivattyúk és keringtetők.
• Szellőző- és elszívóventilátorok.
• Kapumozgatók és árnyékolók.
• Kompresszorok és gépészeti segédberendezések.
• Automatikusan vezérelt épületgépészeti hajtások.

## Slide 3
IAP – Integrált Automatika Program
Miért különleges a motor?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 24. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 3
• Indításkor az üzemi áram többszöröse jelentkezhet.
• Mechanikai túlterhelés miatt túlmelegedhet.
• Háromfázisú motornál a fáziskiesés is veszélyes.
• A forgó géprész mechanikai veszélyforrás.
• A váratlan újraindulást sok esetben meg kell akadályozni.

## Slide 4
IAP – Integrált Automatika Program
Főáramkör
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 24. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 4
• A hálózat energiát biztosít a motornak.
• A zárlat- és motorvédelem a motor előtt helyezkedik el.
• A kontaktor főérintkezői kapcsolják a motor áramát.
• A vezetékeket és készülékeket a motor terheléséhez kell méretezni.

## Slide 5
IAP – Integrált Automatika Program
Vezérlőáramkör
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 24. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 5
• A kezelő vagy automatika nem közvetlenül a motor áramát kapcsolja.
• A STOP és START a kontaktor tekercskörét vezérli.
• A védelmi segédérintkező is a tekercskörbe kerülhet.
• Érzékelő, termosztát vagy PLC is adhat vezérlőjelet.

## Slide 6
IAP – Integrált Automatika Program
START – STOP – öntartás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 24. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 6
• STOP: rendszerint bontó érintkező.
• START: rendszerint záró érintkező.
• START után a kontaktor NO segédérintkezője fenntartja a tekercs áramát.
• STOP megszakítja a vezérlőkört, a kontaktor elejt és a motor leáll.

## Slide 7
IAP – Integrált Automatika Program
Áramszünet után
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 24. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 7
• A tekercsfeszültség megszűnésekor a kontaktor elejt.
• Az öntartó érintkező visszanyit.
• A feszültség visszatérése önmagában nem hozza létre újra az öntartást.
• Új START parancs szükséges.
Ez sok gépnél fontos védelem a váratlan újraindulással szemben.

## Slide 8
IAP – Integrált Automatika Program
Motorvédelem
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 24. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 8
• A zárlatvédelem a nagy zárlati áram gyors megszakítására szolgál.
• A túlterhelés-védelem a tartós túláram miatti túlmelegedés ellen véd.
• A motorvédő kapcsolót a motor névleges adataihoz kell igazítani.
• A védelem leoldásának okát mindig meg kell keresni.

## Slide 9
IAP – Integrált Automatika Program
A motorvédelem és a kontaktor
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 24. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 9
• A túlterhelés-védelem bontó segédérintkezője a tekercskörbe köthető.
• Leoldáskor megszakad a kontaktor vezérlése.
• A kontaktor elejt.
• A főérintkezők leválasztják a motort a hálózatról.

## Slide 10
IAP – Integrált Automatika Program
Forgásirány megfordítása
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 24. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 10
• Háromfázisú aszinkron motornál két fázis felcserélése megfordítja a forgásirányt.
• Automatikus irányváltásnál két kontaktort használunk.
• Az egyik a normál, a másik a felcserélt fázissorrendet kapcsolja.
• A két kontaktor egyidejű bekapcsolása tilos.

## Slide 11
IAP – Integrált Automatika Program
Reteszelés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 24. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 11
• Az egyik kontaktor NC segédérintkezője sorba kerül a másik tekercsével.
• Ha az egyik kontaktor behúzott, a másik tekercsköre megszakad.
• Gyakran mechanikus reteszelést is alkalmaznak.
• A reteszelés veszélyes kapcsolási állapotot akadályoz meg.

## Slide 12
IAP – Integrált Automatika Program
Automatikus motorvezérlés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 24. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 12
• Úszókapcsoló vezérelhet szivattyút.
• Termosztát indíthat ventilátort vagy keringtetőt.
• Nyomáskapcsoló vezérelhet nyomásfokozó szivattyút.
• Időkapcsoló vagy épületautomatika időprogram alapján működtethet motort.
• PLC összetettebb logikát valósíthat meg.

## Slide 13
IAP – Integrált Automatika Program
Hibakeresés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 24. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 13
• Nem indul: ellenőrizd a tápot, vezérlőkört, kontaktort és motorvédelmet.
• Kontaktor behúz, motor áll: vizsgáld a főáramkört és a motort.
• START után elejt: vizsgáld az öntartást.
• Védelem ismét leold: keresd a túlterhelés vagy fázishiba okát.

## Slide 14
IAP – Integrált Automatika Program
Biztonság
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 24. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 14
• A villamos veszély mellett mozgó géprészekkel is számolni kell.
• A váratlan újraindulást meg kell akadályozni.
• Szerelés előtt megfelelő feszültségmentesítés szükséges.
• A védelmi készüléket nem szabad a hiba okának feltárása nélkül ismételten visszakapcsolni.

## Slide 15
IAP – Integrált Automatika Program
Ellenőrző kérdések
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 24. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 15
• Miért nagyobb a motor indítási árama?
• Mi a fő- és vezérlőáramkör feladata?
• Miért hasznos az öntartás áramszünet után?
• Hogyan avatkozik be a motorvédelem?
• Miért kell reteszelés irányváltásnál?

## Slide 16
IAP – Integrált Automatika Program
IAP-kihívás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 24. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 16
Egy pincében lévő szivattyút úszókapcsoló vezérel.
A háromfázisú motort kontaktor kapcsolja, és túlterhelés-védelem is van.
Kövesd végig: vízszint → úszókapcsoló → kontaktor → motor.
Hol és hogyan avatkozik be a motorvédelem, ha a szivattyú megszorul?