## Slide 1
17. HÉT • 49–51. TANÓRA
Földelés, folytonosság és hibahurok
Hibavédelem 5/6. hét
Nem az alkatrészeket tanuljuk külön. A teljes védelmi láncot értjük meg.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam

## Slide 2
KAPCSOLÓDÁS
Hol tartunk a hibavédelemben?
A 15–17. hét egyetlen gondolatmenet.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 17. hét
02
15. hét – Automatikus lekapcsolás
hibaáram • Zₛ • védelmi készülék
16. hét – ÁVK / RCD
maradékáram • IΔn • N–PE hibák
17. hét – Védővezetői út
földelés • folytonosság • hibahurok

## Slide 3
RENDSZERSZEMLÉLET
Mi történik testzárlatkor?
A védelem csak zárt, ellenőrizhető hibaáramúttal működik.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 17. hét
03
L
FORRÁS
→
HIBAHELY
fémtest
→
PE / PEN
védővezető
→
FORRÁS
visszatérés
Ha a PE útja megszakad vagy az impedancia túl nagy, a veszélyes állapot fennmaradhat.

## Slide 4
ALAPFOGALMAK
Földelés: négy elem, amit nem szabad összekeverni
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 17. hét
04
Földelő
A talajjal villamos kapcsolatban álló vezetőképes rész.
Földelővezető
A földelőt a fő földelőkapocshoz kapcsolja.
PE
A testek hibavédelmi összekötésének alapvető vezetője.
EPH
Veszélyes potenciálkülönbségek csökkentését segíti.

## Slide 5
KULCSGONDOLAT
A készülék működhet hibás PE mellett is
Ezért a védővezető hibája különösen alattomos.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 17. hét
05
NORMÁL ÜZEM
L → fogyasztó → N Az üzemi áram útja ép, ezért a készülék működik.
TESTZÁRLAT
L → test → PE → forrás Ha a PE szakadt, a tervezett hibaáramút megszűnik.
A „működik” nem ugyanaz, mint a „villamosan biztonságos”.

## Slide 6
HIBAHUROK
Zₛ: a teljes hibaáramút impedanciája
Nem egyetlen vezető ellenállását nézzük.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 17. hét
06
Iₓ ≈ U₀ / Zₛ
Zₛ CSÖKKEN
Iₓ nő → kedvezőbb lehet a gyors lekapcsolás
Zₛ NŐ
Iₓ csökken → romolhat a lekapcsolási feltétel

## Slide 7
SZÁMÍTÁS
230 V / 1,84 Ω = ?
A számítás után mindig jön a szakmai értékelés.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 17. hét
07
ADATOK
U₀ = 230 V Zₛ = 1,84 Ω
SZÁMÍTÁS
Iₓ ≈ U₀ / Zₛ Iₓ ≈ 230 / 1,84
EREDMÉNY
Iₓ ≈ 125 A
Kérdés: a beépített védelmi készülék 125 A mellett megfelelő időn belül lekapcsol?

## Slide 8
MÉRÉS
Folytonosságvizsgálat – nem csak „sípoltatás”
Feszültségmentes oktatási modellen, tanári felügyelettel.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 17. hét
08
01
Feszültségmentesítés
02
Visszakapcsolás megakadályozása
03
Feszültségmentesség ellenőrzése
04
Műszer ellenőrzése
05
Folytonosságmérés
06
Értékelés + dokumentálás

## Slide 9
HIBAKERESÉS
Négy hiba – négy következmény
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 17. hét
09
Szakadt PE
megszakad a védelmi út
Laza kötés
nőhet az átmeneti ellenállás
Korrózió
bizonytalan, nagyobb ellenállású kötés
Hibás N–PE kapcsolat
ÁVK után hibás működést okozhat

## Slide 10
ÓRASZERKEZET
A 17. hét három tanórája
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 17. hét
10
49. óra
FÖLDELÉS földelő • PE • EPH • rendszerkép
50. óra
FOLYTONOSSÁG védővezetői út • mérési sorrend
51. óra
HIBAHUROK Zₛ • Iₓ • számítás • értékelés

## Slide 11
IAP MŰHELYHELYZET
A fogyasztó működik. A PE-kapocs viszont laza.
Mit vizsgálnál és hogyan indokolnád?
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 17. hét
11
1. FELISMERÉS
Miért veszélyes a laza PE akkor is, ha a készülék működik?
2. RAJZ
Rajzold fel a testzárlati hibaáram útját!
3. MÉRÉS
Milyen vizsgálattal ellenőriznéd a védővezető útját?

## Slide 12
IAP HETI KIHÍVÁS
U₀ = 230 V • két különböző Zₛ
Ne csak számolj – értelmezd is!
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 17. hét
12
A ÁRAMKÖR
Zₛ = 1,0 Ω Iₓ = ?
B ÁRAMKÖR
Zₛ = 2,5 Ω Iₓ = ?
Melyik áramkörnél kedvezőbb a gyors lekapcsolás feltétele – és miért?

## Slide 13
ÖSSZEFOGLALÁS
A 17. hét öt mondata
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 17. hét
13
1
A PE hibája normál üzemben rejtve maradhat.
2
A folytonosságot mérni és dokumentálni kell.
3
Zₛ a teljes hibahurok impedanciája.
4
Nagyobb Zₛ → kisebb várható hibaáram.
5
A számítás csak akkor ér valamit, ha a védelmi készülék működésével együtt értékeljük.
Következő hét: Hibavédelem összefoglalása, ellenőrző mérések és komplex hibakeresés