## Slide 1
Villamos művek
7. hét
Nagyfeszültségű kapcsolóberendezések
megszakító • szakaszoló • gyűjtősín • mérőváltó • védelem

## Slide 2
Az alállomás mint csomópont
Kapcsolás, átalakítás, mérés és védelem
Feszültségszint-változtatás
Energia elosztása több irányba
Hálózatrészek be- és kikapcsolása
Mérés és védelmi jelek előállítása
Üzemirányítás és biztonságos leválasztás
ALÁLLOMÁS
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 7. hét

## Slide 3
Megszakító és szakaszoló
Két készülék - két eltérő feladat
MEGSZAKÍTÓ terhelési + zárlati áram
SZAKASZOLÓ látható leválasztás
Először megszakító NYIT
utána szakaszoló NYIT
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 7. hét

## Slide 4
Egy tipikus nagyfeszültségű mező
A funkciók sorrendje
Vezeték
Szakaszoló
Áramváltó
Megszakító
Szakaszoló
Gyűjtősín
leválasztás → mérés → kapcsolás → leválasztás → közös csomópont
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 7. hét

## Slide 5
Földelőkapcsoló
Biztonságos munkaterület kialakítása
Leválasztott hálózatrész
Feszültségmentesség ellenőrzése
FÖLDELÉS
Reteszelések akadályozzák a veszélyes műveleteket.
A földelés nem helyettesíti a szabályos feszültségmentesítést.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 7. hét

## Slide 6
Mérőváltók
A nagy primer értékből mérhető jel
Nagy áram
ÁRAMVÁLTÓ CT
Mérés + védelem
Nagy feszültség
FESZÜLTSÉGVÁLTÓ VT/PT
Mérés + védelem
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 7. hét

## Slide 7
Túlfeszültség-védelem
Villám- és kapcsolási túlfeszültségek
Túlfeszültség
Levezető
Föld
Cél: a berendezés szigetelését veszélyeztető feszültségcsúcs korlátozása.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 7. hét

## Slide 8
Hiba esetén
A védelem és a megszakító együtt dolgozik
Mérőváltó
Védelmi relé
Kioldó parancs
Megszakító nyit
Hiba leválasztva
A védelem dönt - a megszakító végrehajt.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 7. hét

## Slide 9
Mit kell tudni a hét végén?
Készülék + funkció + kapcsolási sorrend
Megszakító: áram megszakítása.
Szakaszoló: biztonságos leválasztás.
Földelőkapcsoló: földelés.
Gyűjtősín: közös csomópont.
CT/VT: mérés és védelem.
Levezető: túlfeszültség-korlátozás.
Reteszelés: hibás kapcsolás megelőzése.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 7. hét

## Slide 10
8. hét
Alállomási kapcsolási sémák és gyűjtősín-rendszerek
egyszeres • osztott • kettős gyűjtősín • üzembiztonság