## Slide 1
13. ÉVFOLYAM • VILLAMOS MŰVEK
Alállomási mérőváltók
12. hét • CT és VT/PT • mérés és relévédelem
PRIMER
CT / VT
SZEKUNDER
RELÉ
A nagyenergiájú hálózat biztonságos „érzékelői”
Feldolgozási idő: 2 tanóra

## Slide 2
Óraterv
Két tanóra – két mérési alapmennyiség
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Áramváltó (CT)
• feladat és működési elv
• áttétel és számítás
• mérőmag / védelmi mag
• pontossági osztály és burden
• a nyitott szekunder veszélye
2. tanóra • Feszültségváltó (VT/PT)
• áttétel és szabványos szekunder érték
• szekunder köri védelem
• polaritás és fázissorrend
• mérési és védelmi alkalmazások
• CT–VT összehasonlítás

## Slide 3
Miért kell mérőváltó?
A primer hálózat és a mérés-védelem között
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
PRIMER HÁLÓZAT
20 kV / 120 kV nagy áram
MÉRŐVÁLTÓ
arányosítás galvanikus elválasztás
SZEKUNDER JEL
1 A / 5 A 100 V
FELHASZNÁLÓ
mérő • relé SCADA
A műszerek és védelmi relék nem közvetlenül a nagyfeszültségű hálózatra csatlakoznak.

## Slide 4
Áramváltó (CT)
A primer áram arányos leképezése
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
Áttétel
• kI = I1n / I2n
• 600/5 A → kI = 120
• I2 = 3 A → I1 ≈ 360 A
• gyakori szekunder: 1 A vagy 5 A
Primer vezető / sín
Kétféle mag
• Mérőmag: pontosság normál üzemben
• Védelmi mag: zárlati tartományban is értékelhető jel

## Slide 5
CT – kritikus biztonsági szabály
Ezt nem szabad elfelejteni
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
TERHELT PRIMER KÖR MELLETT A CT SZEKUNDERÉT NEM SZABAD NYITVA HAGYNI.
Mi történhet?
• veszélyesen nagy szekunder feszültség
• vasmag-melegedés
• szigetelési és személyi veszély
Helyes eljárás
• műszer leválasztása előtt
• a szekunder kört rövidre zárjuk
• erre szolgál a teszt-/rövidzáró kapocssor
Emlékeztető
• CT: nyitás veszélyes
• VT: rövidzár veszélyes
• a két szabály ellentétes

## Slide 6
Mérőmag, védelmi mag és burden
Nem minden szekunder mag ugyanarra készül
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
Mérőmag
• normál üzemi tartomány
• nagy pontosság
• például 0,2 • 0,5 • 1
• mérés és elszámolás
Védelmi mag
• zárlati tartomány
• későbbi telítés a cél
• például 5P • 10P
• védelmi relék táplálása
Burden
• vezeték + kapocs + készülék
• jellemzően VA-ban megadva
• túl nagy terhelés → nagyobb hiba
• a teljes szekunder kört vizsgáljuk

## Slide 7
Feszültségváltó (VT/PT)
A primer feszültség arányos leképezése
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
Áttétel
• kU = U1n / U2n
• 20 000/100 V → kU = 200
• U2 = 98 V → U1 ≈ 19,6 kV
• gyakori szekunder: 100 V vagy 100/√3 V
Szekunder kör
• nem szabad rövidre zárni
• biztosító vagy kismegszakító védi
• méréshez, szinkronellenőrzéshez és védelemhez használjuk
• a helyes polaritás és fázissorrend alapvető

## Slide 8
Polaritás és fázissorrend
A nagyság mellett a fázishelyzet is információ
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
helyes
hibás polaritás
Következmény
• hibás teljesítménymérés
• téves irányérzékelés
• hibás differenciálvédelmi döntés
• szinkronellenőrzési hiba

## Slide 9
Az alállomási mérőlánc
A jel útja a primer hálózattól a felügyeletig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
1
Primer hálózat
2
CT / VT
3
Szekunder kapocssor
4
Mérő / relé
5
SCADA / automatika
A mérőváltó nem önálló mérőeszköz: a teljes mérési és védelmi lánc első eleme.

## Slide 10
CT és VT/PT – gyors összehasonlítás
A két szabályt érdemes együtt megjegyezni
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
Jellemző
CT
VT/PT
Primer mennyiség
Áram
Feszültség
Tipikus szekunder
1 A / 5 A
100 V / 100/√3 V
Veszélyes állapot
NYITOTT szekunder
RÖVIDZÁRT szekunder
Fő feladat
árammérés, áramvédelem
feszültségmérés, feszültségalapú védelem

## Slide 11
Alállomási számítási példa
Egyszerű áttételszámítás két lépésben
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
CT • 600/5 A
• kI = 600 / 5 = 120
• I2 = 2,5 A
• I1 = 2,5 × 120
• I1 = 300 A
VT • 20 kV / 100 V
• kU = 20 000 / 100 = 200
• U2 = 101 V
• U1 = 101 × 200
• U1 = 20,2 kV

## Slide 12
Összefoglalás
A 12. hét négy kulcsmondata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
1
A CT áramot alakít; szekunderét terhelt primer mellett nem nyitjuk.
2
A VT/PT feszültséget alakít; szekunderét nem zárjuk rövidre.
3
Pontosság, burden és polaritás közvetlenül hat a mérésre és védelemre.
4
A relé csak olyan jó döntést hoz, amilyen mérőjelet kap.
Következő hét: Alállomási segédüzemi rendszerek és egyenáramú ellátás