## Slide 1
13. ÉVFOLYAM • VILLAMOS MŰVEK
Villamos kapcsolókészülékek
15. hét • rendszerezés • névleges adatok • zárlati igénybevétel
Q
QS
LBS
ES
Nem minden kapcsoló ugyanarra a feladatra való.
Feldolgozási idő: 2 tanóra

## Slide 2
Óraterv
A készülékcsoportoktól a kiválasztásig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra
• kapcsolási feladatok
• készülékcsoportok
• névleges feszültség
• névleges áram
2. tanóra
• megszakítóképesség
• zárlati igénybevétel
• kapcsolási ív
• készülékválasztás

## Slide 3
Kapcsolási feladatok
Először a feladatot kell meghatározni
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
Üzemi kapcsolás
• terhelési áram be- és kikapcsolása
Hibamegszakítás
• zárlati vagy túláram megszakítása
Leválasztás
• biztonságos, ellenőrizhető szétválasztás
Földelés
• leválasztott rész földpotenciálra kapcsolása

## Slide 4
Fő készülékcsoportok
A kapcsolási feladat meghatározza a készüléket
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
Megszakító
• üzemi áram
• zárlati áram
• védelmi együttműködés
Szakaszoló
• leválasztás
• látható kapcsolási helyzet
• nem terhelési megszakítás
Terheléskapcsoló
• üzemi terhelés kapcsolása
• középfeszültségen gyakori
Földelőkapcsoló
• leválasztott rész földelése
• biztonsági funkció

## Slide 5
Névleges feszültség
A szigetelési követelmény alapadata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
Mit jelent?
• rendszerfeszültséghez illeszkedő készülék
• szigetelési szint meghatározó
Mit kell elviselnie?
• üzemi feszültség
• kapcsolási túlfeszültségek
• lökőfeszültség igénybevétel

## Slide 6
Névleges áram
A tartós áramvezetés határa
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
Tartós üzem
• megengedett melegedés
• érintkezők és csatlakozások
Kiválasztás
• terhelőáram
• környezeti feltételek
• beépítési mód

## Slide 7
Zárlati igénybevétel
A névleges áram önmagában nem elég
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
Termikus
• I²t jellegű melegedés
• vezetők és érintkezők terhelése
Elektrodinamikus
• nagy áramok erőhatása
• sínek és rögzítések igénybevétele
Megszakítás
• várható zárlati áram
• névleges megszakítóképesség

## Slide 8
Kapcsolási ív
Az érintkezők szétválnak - az áram még folyhat
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
Kialakulás
• ionizált közeg
• nagy hőmérséklet
• érintkezőkopás
Feladat
• az ívet nyújtani / hűteni / kioltani
• szigetelőképességet visszaállítani
Következmény
• a megszakító egyik kulcsfeladata az ívoltás

## Slide 9
Gyors összehasonlítás
Melyik készülék mire való?
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
Megszakító
• üzemi: igen
• zárlati: igen
• leválasztás: nem fő feladat
Szakaszoló
• üzemi: általában nem
• zárlati: nem
• leválasztás: igen
Terheléskapcsoló
• üzemi: igen
• zárlati: korlátozott
• gyakori kapcsolás
Földelőkapcsoló
• üzemi: nem
• leválasztott rész földelése
• biztonsági készülék

## Slide 10
Készülékválasztási sorrend
Hat kérdés a megfelelő készülékhez
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
1-2
• névleges feszültség?
• tartós üzemi áram?
3-4
• várható zárlati áram?
• mit kell kapcsolni?
5-6
• kell-e leválasztás/földelés?
• milyen gyakori a kapcsolás?

## Slide 11
Alállomási példa
20 kV-os kábelmező, 320 A üzemi áram
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
Amit tudunk
• Un = 20 kV
• Iüzem = 320 A
Amit még kell
• várható zárlati áram
• rövid idejű áramállóság
• megszakítóképesség
• szigetelési szint
Tanulság
• a 320 A önmagában nem elegendő a megszakító kiválasztásához

## Slide 12
Összefoglalás
A 15. hét négy kulcsmondata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
1
• A kapcsolási feladat dönti el a készüléktípust.
2
• A megszakító és a szakaszoló nem felcserélhető.
3
• Zárlatkor termikus és elektrodinamikus igénybevétel lép fel.
4
• Készüléket feszültség, áram és zárlati adatok alapján választunk.