## Slide 1
17. HÉT • 2 TANÓRA
Megszakítók felépítése és működése
érintkezők • ívoltás • hajtás • záró- és kioldókör
MEGSZAKÍTÁS
VÉDELMI PARANCS → GYORS KIOLDÁS
Villamos kapcsolókészülékek • 3/8. hét

## Slide 2
Óraterv
A primer készüléktől a védelmi kioldási láncig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Kapcsolási folyamat
• megszakító feladata
• fő szerkezeti egységek
• érintkezők nyitása
• villamos ív kialakulása
• ív megszüntetésének alapelve
2. tanóra • Hajtás és vezérlés
• energiatárolós hajtás
• zárótekercs és kioldótekercs
• védelmi kioldási lánc
• névleges zárlati adatok
• hibakeresési logika

## Slide 3
Mit tud a megszakító?
Nem egyszerű kapcsoló: üzemi és hibaáramot is kezel
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
Üzemi kapcsolás
• terhelési áram be- és kikapcsolása
• helyi és távvezérlés
• gyors, ismételhető működés
Védelmi működés
• reléparancs fogadása
• hibás rész gyors leválasztása
• állapot-visszajelzés
Zárlati igénybevétel
• nagy áram megszakítása
• ív biztonságos kezelése
• termikus és dinamikus terhelés

## Slide 4
A megszakító funkcionális felépítése
Hat egység, amelynek együtt kell működnie
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
FŐÉRINTKEZŐ
áramvezetés
ÍVOLTÓ TÉR
ív kezelése
SZIGETELÉS
villamos szilárdság
HAJTÁS
gyors mechanikai mozgás
TEKERCSEK
zárás / kioldás
SEGÉDÉRINTKEZŐK
jelzés és logika

## Slide 5
Mi történik nyitáskor?
Az érintkező szétnyílik, de az áram nem szűnik meg azonnal
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
1
KIOLDÓ- PARANCS
2
ÉRINTKEZŐK SZÉTVÁLNAK
3
ÍV KIALAKUL
4
ÁRAM- NULLA
5
SZIGETELÉS HELYREÁLL
Az áramnulla után a közegnek gyorsabban kell visszanyernie szigetelőképességét, mint ahogy a visszatérő feszültség felépül.

## Slide 6
Az ívoltás négy feladata
A cél: az ív ne gyulladjon újra
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
Hűtés
• ívenergia csökkentése
• hő elvezetése
Nyújtás / irányítás
• ívút befolyásolása
• megfelelő oltótér
Deionizáció
• töltéshordozók csökkentése
• rekombináció
Szigetelés
• dielektromos szilárdság gyors visszaállítása

## Slide 7
Rugóerőtárolós hajtás
A motor feltölt - a rugó kapcsol
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
MOTOR
rugó feltöltése
ENERGIATÁROLÓ
mechanikai energia
ZÁRÓ / KIOLDÓ MECHANIKA
retesz felszabadítása
FŐÉRINTKEZŐK
gyors kapcsolómozgás
Miért? A főérintkezőknek a segédmotor sebességétől függetlenül, gyorsan és reprodukálható módon kell mozogniuk.

## Slide 8
Zárótekercs és kioldótekercs
Kis villamos jelből nagy mechanikai művelet
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
ZÁRÓTEKERCS
• csak engedélyezett feltételek mellett működik
• felszabadítja a zárómechanizmust
• reteszelések sorba kapcsolódhatnak a zárókörben
• rugófeltöltött állapot szükséges lehet
KIOLDÓTEKERCS
• kezelői vagy védelmi nyitóparancs
• felszabadítja a nyitómechanizmust
• megbízható DC segédüzemről táplálható
• kioldókör-felügyelet alkalmazható

## Slide 9
Védelmi kioldási lánc
A hiba érzékelésétől a megszakító nyitásáig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
MÉRŐ- VÁLTÓ
VÉDELMI RELÉ
KIOLDÓ- TEKERCS
HAJTÁS
MEGSZAKÍTÓ NYIT
SCADA JELZÉS
A lánc bármely elemének hibája késleltetheti vagy megakadályozhatja a hibás hálózatrész leválasztását.

## Slide 10
A legfontosabb névleges adatok
A készüléket nem csak feszültség és áram alapján választjuk
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
Alapadatok
• névleges feszültség Un
• névleges áram In
• segéd- és vezérlőfeszültség
Zárlati adatok
• névleges zárlati megszakítóáram
• zárlati bekapcsolási / záróképesség
• rövid idejű áramállóság
Élettartam és működés
• mechanikai élettartam
• villamos élettartam
• kapcsolási ciklus
• működési idők

## Slide 11
Egyszerű kiválasztási ellenőrzés
20 kV-os hálózati pont - zárlati megszakítóképesség
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
HÁLÓZAT
Ik = 16 kA
MEGSZAKÍTÓ
Isc = 20 kA
EREDMÉNY
20 kA > 16 kA ✓ megfelel
Ez csak egy ellenőrzési szempont. A teljes kiválasztáshoz a többi névleges, hálózati és üzemviteli adatot is vizsgálni kell.

## Slide 12
Ha a megszakító nem zár...
Gondolkodjunk ellenőrzési láncban
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
1
Segéd- feszültség
2
Rugó feltöltve?
3
Reteszelések rendben?
4
Zárótekercs kap parancsot?
5
Mechanika szabad?
6
Helyzetjelzés helyes?

## Slide 13
Összefoglalás
A 17. hét öt kulcsgondolata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
A megszakító üzemi és zárlati áramot is képes kapcsolni.
02
Nyitáskor villamos ív alakulhat ki, amelyet ellenőrzötten kell megszüntetni.
03
A rugóerőtárolós hajtás gyors és határozott kapcsolómozgást biztosít.
04
A kioldótekercs a védelmi rendszer végrehajtó láncának kulcseleme.
05
A megszakítóképességnek meg kell haladnia a várható zárlati áramot.
18. hét → Nagyfeszültségű megszakítótípusok