## Slide 1
21. hét - Automatikus lekapcsolás
Zs → hibaáram → védelmi készülék → lekapcsolási idő
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 21. hét

## Slide 2
Miért kell gyorsan lekapcsolni?
Testzárlatkor veszélyes érintési feszültség jelenhet meg.
Nem elég, hogy a védelem leold: megfelelő időn belül kell működnie.
A hibaáram nagysága és a készülék jelleggörbéje együtt számít.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 21. hét

## Slide 3
A 18. hét kulcsképlete
If ≈ U0 / Zs kisebb Zs → nagyobb If
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 21. hét

## Slide 4
Két kioldási elv
Hőkioldó: túlterhelés, késleltetett működés.
Elektromágneses gyorskioldó: nagy áram, gyors működés.
A hibavédelemben a gyors lekapcsolás kulcskérdés.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 21. hét

## Slide 5
B karakterisztika
B: kb. 3-5 × In
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 21. hét

## Slide 6
C karakterisztika
C: kb. 5-10 × In
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 21. hét

## Slide 7
D karakterisztika
D: kb. 10-20 × In
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 21. hét

## Slide 8
B16 és C16 nem ugyanaz
B16: gyorskioldási tartomány kb. 48-80 A.
C16: gyorskioldási tartomány kb. 80-160 A.
Azonos In, eltérő mágneses kioldási viselkedés.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 21. hét

## Slide 9
Ia nem egyenlő In-nel
In = névleges áram.
Ia = a szükséges lekapcsolási időhöz tartozó működtető áram.
Hibavédelmi ellenőrzésnél az Ia a lényeges.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 21. hét

## Slide 10
A hibavédelmi összefüggés
Zs × Ia ≤ U0 vagy Zs ≤ U0 / Ia
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 21. hét

## Slide 11
Példa
U0 = 230 V Ia = 80 A Zs ≤ 230 / 80 = 2,875 Ω
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 21. hét

## Slide 12
RCD + kismegszakító
RCD: különbségi áramra reagál.
Kismegszakító: túláramra reagál.
Nem ugyanaz a feladatuk.
A védelemben egymást kiegészíthetik.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 21. hét

## Slide 13
IAP-kihívás
U0 = 230 V Zs = 2,0 Ω Mekkora If? Miért kell még a karakterisztika is?
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 21. hét