## Slide 1
22. hét - Hibavédelem ellenőrzése
Működik ≠ biztosan biztonságos
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 22. hét

## Slide 2
Az ellenőrzés menete
Szemrevételezés → mérések → értékelés → dokumentálás
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 22. hét

## Slide 3
PE-folytonosság
Megvan-e a védelmi vezető útja?
Nincs-e megszakadás vagy hibás kötés?
A fogyasztó működése önmagában ezt nem bizonyítja.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 22. hét

## Slide 4
Szigetelési ellenállás
A szigetelés állapotáról ad információt.
Speciális mérőfeszültséggel történik.
Az érzékeny elektronika miatt a mérési eljárás megválasztása fontos.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 22. hét

## Slide 5
Hurokimpedancia
If ≈ U0 / Zs és Zs × Ia ≤ U0
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 22. hét

## Slide 6
RCD vizsgálata
TEST gomb: fontos működési ellenőrzés.
Nem helyettesíti a műszeres vizsgálatot.
A különbözeti védelem működését célzottan kell ellenőrizni.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 22. hét

## Slide 7
Miért kell több mérés?
PE-folytonosság ≠ szigetelési vizsgálat.
RCD működés ≠ PE megfelelőség.
Hurokimpedancia ≠ teljes villamos biztonsági ellenőrzés.
Minden vizsgálat más kérdésre válaszol.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 22. hét

## Slide 8
Mérési jegyzőkönyv
Hol mértünk?
Mit mértünk?
Milyen műszerrel?
Mi lett az eredmény?
Hogyan értékeljük?
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 22. hét

## Slide 9
Gyakorlati példa
L és N rendben → fogyasztó működik PE szakadt → hiba esetén veszély
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 22. hét

## Slide 10
Mit jegyezz meg?
A hibavédelem megfelelőségét ellenőrizni kell.
A mérések egymást kiegészítik.
Az eredményt dokumentálni és értékelni kell.
Üzemi hálózaton csak megfelelő képesítéssel mérünk.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 22. hét

## Slide 11
IAP-kihívás
A dugalj működik. Az RCD TEST gombja leold. Biztosan minden rendben? Mi mást ellenőriznél?
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 22. hét