## Slide 1
23. hét - Hibakeresés
A mérési érték még nem diagnózis
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 23. hét

## Slide 2
A hibakeresés lánca
Tünet → vizsgálat → eredmény → ok → javítás → újramérés
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 23. hét

## Slide 3
Nincs PE-folytonosság
Lehetséges szakadt vezető.
Laza vagy hibás kapocs.
Téves bekötés.
A fogyasztó ettől még működhet!
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 23. hét

## Slide 4
Zs megnőtt
nagyobb Zs → kisebb If → bizonytalanabb / lassabb túláramvédelmi működés
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 23. hét

## Slide 5
RCD váratlanul leold
Valódi szivárgó áram.
Szigetelési hiba.
N–PE kapcsolat az RCD után.
Összekevert nullavezetők.
Összeadódó szivárgó áramok.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 23. hét

## Slide 6
Ne az RCD-t hibáztasd elsőként!
A leoldás lehet helyes reakció egy hibára.
A hibát kell elkülöníteni.
A védelem kiiktatása nem hibajavítás.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 23. hét

## Slide 7
Szigetelési probléma
Nedvesség.
Mechanikai sérülés.
Öregedés.
Szennyeződés.
Hibás fogyasztó.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 23. hét

## Slide 8
Egy dolgot változtass egyszerre
Bontsd logikai részekre a rendszert.
Dokumentáld, mit vizsgáltál.
Ne cserélj találomra több alkatrészt.
Szűkítsd lépésenként a hibaterületet.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 23. hét

## Slide 9
Javítás után
Újramérés nélkül nincs igazolt javítás
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 23. hét

## Slide 10
Gyakorlati példa
RCD csak egy hosszabbító + gép használatakor old le.
Hosszabbítóhiba?
Géphiba?
Szigetelési / szivárgási probléma?
A cél: logikusan elkülöníteni.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 23. hét

## Slide 11
IAP-kihívás
Állíts fel 3 hibahipotézist! Milyen sorrendben vizsgálnád őket?
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 23. hét