## Slide 1
24. hét - Komplex hibavédelmi ellenőrzés és mérési jegyzőkönyv
A biztonságot nem feltételezzük - ellenőrzéssel és dokumentációval igazoljuk.
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Tanulási cél
Komplex ellenőrzési sorrend
Mérési eredmények összekapcsolása
Jegyzőkönyv és visszaellenőrzés
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Az ellenőrzés logikai lánca
Szemrevételezés → PE → szigetelés → Zs / lekapcsolás → RCD → kiértékelés → jegyzőkönyv
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Szemrevételezés
Vezetők, kapcsok, jelölések
PE és N helyes vezetése
Védelmi készülékek adatai
Sérülés, túlmelegedés, nedvesség
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
PE-folytonosság
A fogyasztó megszakadt PE mellett is működhet
A működési próba nem igazolja a hibavédelmet
A védővezető útját külön ellenőrizni kell
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Szigetelési állapot
Nedvesség
Mechanikai sérülés
Öregedés, szennyeződés
Hibás készülék vagy vezeték
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Hurokimpedancia
If ≈ U0 / Zs
Nagyobb Zs → kisebb várható hibaáram
Zs × Ia ≤ U0
Karakterisztika + lekapcsolási idő
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
RCD ellenőrzés
TEST gomb = működési próba
Nem helyettesíti a műszeres vizsgálatot
IΔn, típus, bekötés és mérési körülmények
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Mérés ≠ diagnózis
Egyetlen szám ritkán elég. Az eredményeket együtt kell értelmezni.
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Mérési jegyzőkönyv
Hol és mit vizsgáltunk?
Milyen műszerrel?
Milyen körülmények között?
Mért érték és értékelés
Javítás és visszaellenőrzés
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Komplex eset
Dugalj működik
PE-folytonosság bizonytalan
Zs megnőtt
RCD TEST működik
Mi a következő indokolt lépés?
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP-kihívás
U0 = 230 V
Zs = 2,6 Ω
Számítsd ki If-et!
Miért nem elég ez az egy adat?
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 13
Összefoglalás
Kialakítás → mérés → kiértékelés → javítás → újramérés → dokumentáció
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!