## Slide 1
25. hét - Váltakozó áramú teljesítmények - P, Q, S és cos φ
Miért nem mindig U × I a hasznos teljesítmény?
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Tisztán ohmos terhelés
U és I azonos fázisban
φ = 0°
cos φ = 1
P = U × I
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Induktív fogyasztó
Motor, transzformátor, tekercs
Mágneses tér felépítése szükséges
Az áram késik a feszültséghez képest
Megjelenik a fázisszög: φ
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Aktív teljesítmény - P
Tényleges energiaátalakuláshoz kapcsolódik
Mértékegysége: W
P = U × I × cos φ
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Látszólagos teljesítmény - S
A feszültség és áram effektív értékének szorzata
Mértékegysége: VA
S = U × I
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Meddő teljesítmény - Q
A mezők felépítéséhez kapcsolódó oda-vissza energiaáramlás
Mértékegysége: var
Q = U × I × sin φ
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Teljesítményháromszög
S² = P² + Q² és cos φ = P / S
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Példa: egyfázisú motor
U = 230 V
I = 8 A
cos φ = 0,75
S = 1840 VA
P = 1380 W
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Miért számít a cos φ?
Rosszabb cos φ → ugyanakkora P-hez nagyobb I
Nagyobb vezetékveszteség
Nagyobb feszültségesés
Nagyobb hálózati igénybevétel
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Fázisjavítás
Induktív meddőigény részbeni helyi kompenzálása
Gyakran kondenzátorral
Cél: a hálózat meddőterhelésének csökkentése
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
IAP-kihívás
U = 230 V
I = 10 A
cos φ = 0,80
Számítsd ki S és P értékét!
Mekkora I kellene ugyanekkora P-hez cos φ = 1 esetén?
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
Összefoglalás
P [W] - aktív • Q [var] - meddő • S [VA] - látszólagos • cos φ = P/S
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!