## Slide 1
26. hét - Fázisjavítás és meddőteljesítmény-kompenzálás
Hogyan csökkenthető a hálózat meddőterhelése?
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Kapcsolódás a 25. héthez
P = U × I × cos φ
Rosszabb cos φ → nagyobb I
A nagyobb áram jobban terheli a hálózatot
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Miért kondenzátor?
Az induktív fogyasztó meddőigényű
A kondenzátor kapacitív meddőteljesítményt ad
A két hatás részben kiegyenlíthető
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Mi változik?
P közel változatlan
Q csökken
S csökken
cos φ javul
I csökkenhet
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Teljesítményháromszög
Qc = Q1 − Q2 • P változatlan • S csökken
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Áram számítása
I = P / (U × cos φ)
P = 2 kW, U = 230 V
cos φ = 0,70 → I ≈ 12,42 A
cos φ = 0,95 → I ≈ 9,15 A
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Kompenzáló meddőteljesítmény
Qc = P × (tan φ1 − tan φ2)
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Példa
P = 10 kW
cos φ1 = 0,70
cos φ2 = 0,95
Qc ≈ 6,9 kvar
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Kompenzálási módok
Egyedi kompenzálás
Csoportos kompenzálás
Központi, automatikus kompenzálás
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Automatikus kondenzátortelep
A terhelés változik
A szabályozó figyeli a teljesítménytényezőt
Kondenzátorfokozatokat kapcsol be és ki
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Túlkompenzálás
A több kondenzátor nem mindig jobb
Kapacitív jelleg alakulhat ki
A kompenzálást méretezni és szabályozni kell
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
Biztonság
A kondenzátor energiát tárol
Kikapcsolás után is lehet veszélyes feszültség
Kisütési idő és feszültségmentesítés szükséges
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 13
IAP-kihívás
P = 3 kW, U = 230 V
cos φ: 0,65 → 0,95
Számítsd ki mindkét áramot!
Mekkora az áramcsökkenés?
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 14
Összefoglalás
Jobb cos φ → kisebb Q és S → kisebb hálózati áram → kisebb hálózati terhelés
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!