## Slide 1
27. hét - Háromfázisú rendszerek
Miért 230 V a fázis-null és 400 V a fázis-fázis feszültség?
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
A három fázis
L1, L2, L3
Azonos frekvencia
Azonos effektív érték
Egymáshoz képest 120° fáziseltolás
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Csillagkapcsolás - Y
Három tekercsvég közös pontban
A közös pont lehet N
L1, L2, L3 a másik tekercsvégeken
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Csillag összefüggései
Uv = √3 × Uf • Iv = If
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
230/400 V-os hálózat
Uf = 230 V
Uv = √3 × 230 V ≈ 400 V
L-N ≈ 230 V
L-L ≈ 400 V
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Deltakapcsolás - Δ
A tekercsek zárt háromszöget alkotnak
A csomópontokra csatlakozik L1, L2, L3
Nincs csillagpont
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Delta összefüggései
Uv = Uf • Iv = √3 × If
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Miért jelenik meg √3?
Csillagban a vonali feszültségnél
Deltában a vonali áramnál
A 120°-os vektori kapcsolat következménye
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Mit kap egy tekercs?
400 V-os hálózat
Csillagban: kb. 230 V/tekercs
Deltában: 400 V/tekercs
Mindig ellenőrizd az adattáblát!
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Háromfázisú teljesítmény
P = √3 × Uv × Iv × cos φ
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Példa
Uv = 400 V
Iv = 10 A
cos φ = 0,80
P ≈ 5,54 kW
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
Nullavezető és szimmetria
Szimmetrikus terhelésnél az áramok összege ideálisan 0
Aszimmetrikus terhelésnél lehet N-áram
Az egyfázisú fogyasztókat célszerű elosztani a fázisok között
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 13
Fázissorrend
A sorrend meghatározza a forgó mező irányát
Két fázis felcserélése megfordíthatja a motor forgásirányát
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 14
IAP-kihívás
Uv = 400 V
Iv = 12 A
cos φ = 0,85
Számítsd ki P-t!
Csillagban mekkora Uf?
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 15
Összefoglalás
Y: Uv=√3·Uf, Iv=If • Δ: Uv=Uf, Iv=√3·If
IAP • Felnőtt Elektrotechnika • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!