## Slide 1
12. hét – Nagyobb teljesítményű és fix bekötésű fogyasztói áramkörök
Villamosipari tananyag · 12. hét

## Slide 2
Heti cél
Önálló áramkör
Mikor indokolt önálló áramkör kialakítása?
Vezeték és védelem
Hogyan választunk vezetéket és védelmi készüléket?
Ellenőrzések
Milyen ellenőrzések szükségesek fix bekötésű vagy nagyobb teljesítményű fogyasztóknál?

## Slide 3
Mikor kell külön fogyasztói áramkör?
Önálló végáramkör = saját túláramvédelem + dedikált nyomvonal az elosztótól
Tipikus fogyasztók
Villanytűzhely, bojler, mosógép
Klíma, hőszivattyú, elektromos fűtés
Cél
Szelektív védelem
Megbízható lekapcsolhatóság
Áttekinthető hibakeresés

## Slide 4
Teljesítményből áramfelvétel
Egyfázisú képlet
I = P / U
Példa: 3,0 kW-os bojler 230 V-on → I ≈ 13 A → saját áramkör szükséges
Háromfázisú képlet
P = √3 · U · I
Motoroknál cos φ és hatásfok is belép
Példa: 6 kW / (1,732 × 400 V) ≈ 8,7 A/fázis
(egyfázison ez ~26 A lenne)

## Slide 5
Vezeték keresztmetszetének kiválasztása
Nem elég csak a névleges áram – több tényező együttesen dönt.
Terhelőáram
A fogyasztó tényleges áramfelvétele
Szerelési mód
Falban, csőben, kötegben vagy szabadon fektetve
Hőmérséklet
Környezeti hőmérséklet és csökkentési tényezők
Feszültségesés
Különösen hosszabb nyomvonalon kritikus
Fogyasztó
Teljesítmény
Megjegyzés
Villanybojler
1,8–3,0 kW
Önálló 1 fázisú áramkör
Sütő
2–3,5 kW
Önálló áramkör
Főzőlap
3,5–7,5 kW
Gyakran 2 vagy 3 fázis
Klíma
0,8–3 kW
Gyártói előírás fontos
Hőszivattyú
Típustól függ
Külön védelem szükséges

## Slide 6
Kismegszakító és túláramvédelem
A kismegszakító a vezetékek védelmét szolgálja – nem a fogyasztóét.
Alapszabály
Névleges árama nem lehet nagyobb, mint amit a vezetékrendszer tartósan elbír.
⚠ Veszélyes szemlélet
„Minél nagyobb, hogy ne oldjon le" – ez súlyos hiba, tűzveszélyes állapothoz vezet.

## Slide 7
Áram-védőkapcsoló (RCD) szerepe
Személyvédelem
Sok végáramkörnél 30 mA-es RCD kötelező. Az érintési védelmet biztosítja hiba esetén.
RCD típusa számít
Elektronikát tartalmazó fogyasztóknál az RCD típusa is lényeges – pl. AC, A vagy B típus.
Gyártói előírás
Mindig figyelembe kell venni a gyártói előírást és a létesítési követelményeket.

## Slide 8
Fix bekötésű fogyasztók csatlakoztatása
Nincs hagyományos dugaszoló csatlakozás – kapcsolás készülékcsatlakozó dobozon vagy leválasztó kapcsolón át történik.
L / N / PE bekötés
Egyértelmű azonosítás és megfelelő sorrendű bekötés
Megfelelő kapocs
A vezető keresztmetszetének megfelelő kapocstípus
Húzásmentesítés
Mechanikai igénybevétel nem terhelhet rá a kötésre
Helyi leválaszthatóság
A fogyasztó biztonságosan lekapcsolható legyen karbantartáshoz

## Slide 9
Feszültségesés
Hosszabb vezetéknél a feszültségesés jelentőssé válhat – ezt a keresztmetszet megválasztásakor figyelembe kell venni.
Következmények
Működési zavar, indítási problémák
Teljesítménycsökkenés a fogyasztónál
Felesleges hőveszteség a vezetékben
Nagy teljesítményű fogyasztóknál a vezetékhosszt is ellenőrizni kell a keresztmetszet megválasztásakor!
Működési zavar
Teljesítményveszteség
Kapocsfeszültség csökken
Feszültségesés nő
Hosszú vezető

## Slide 10
Szerelési és ellenőrzési sorrend
Lépés
Feladat
Tartalom
1.
Fogyasztó adatainak ellenőrzése
Teljesítmény, feszültség, fázisszám, gyártói előírás
2.
Áramkör megtervezése
Nyomvonal, vezeték, keresztmetszet, védelmek
3.
Feszültségmentes szerelés
Vezetékfektetés, dobozok, bekötés
4.
Szemrevételezés
PE, kötések, jelölések, burkolatok
5.
Mérések
Védővezető-folytonosság, szigetelési ellenállás
6.
Próbaüzem
Működés, áramfelvétel, melegedés figyelése

## Slide 11
Tipikus hibák
Ezeket a hibákat a gyakorlatban a leggyakrabban találják – és mindegyik komoly kockázatot jelent.
Alulméretezett vezeték
Vagy indokolatlanul nagy kismegszakító – a kettő együtt különösen veszélyes
Közös áramkör
Több nagy fogyasztó egy áramkörre kötve – túlterhelés és szelektivitáshiány
Laza kapocskötés / hibás PE
Tűzveszélyes melegedés és érintésvédelmi hiány
Rossz RCD-típus
Gyártói előírás figyelmen kívül hagyása – a védelem nem működik megfelelően

## Slide 12
Műhelyszabály
„A működik nem azonos azzal, hogy biztonságosan és szabályosan van kialakítva."
Tervezés
Megfelelő áramkör és keresztmetszet előre meghatározva
Védelem
Helyes kismegszakító és RCD kiválasztva
Mérés
Átadás előtt szigetelési és folytonossági mérés
Dokumentálás
Az elkészült áramkör rögzítve, jelölve, átadható

## Slide 13
Ellenőrző kérdések
1
Külön áramkör
Miért célszerű külön áramkört kialakítani nagy teljesítményű fogyasztóhoz?
2
Áramfelvétel számítás
Mekkora áramot vesz fel egy 2,3 kW-os, 230 V-os fogyasztó?
3
Keresztmetszet tényezői
Milyen tényezők befolyásolják a keresztmetszet kiválasztását?
4
Kismegszakító mérete
Miért nem szabad indokolatlanul nagy kismegszakítót alkalmazni?
5
RCD típusa
Miért lehet fontos az RCD típusa elektronikus fogyasztóknál?

## Slide 14
13. HÉT ELŐZETES
Következő hét
Elosztótáblák, áramköri csoportosítás, jelölés és dokumentálás – hogyan lesz a sok végáramkörből áttekinthető, biztonságosan kezelhető rendszer?
Témák
Elosztótáblák felépítése és tervezése
Áramköri csoportosítás elvei
Helyes jelölés és dokumentálás