## Slide 1
28. hét • Háromfázisú fogyasztók
Szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés
A nullavezető szerepe
Háromfázisú teljesítmény
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Kapcsolódás a 27. héthez
Csillag: Uv = √3 · Uf, Iv = If
Delta: Uv = Uf, Iv = √3 · If
Most a teljesítményt és a terheléselosztást vizsgáljuk.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Háromfázisú aktív teljesítmény
Szimmetrikus terhelésnél a három fázis együtt számítható.
Uv: vonali feszültség • Iv: vonali áram • cos φ: teljesítménytényező
P = √3 · Uv · Iv · cos φ
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Számítási példa
Uv = 400 V
Iv = 10 A
cos φ = 0,8
P ≈ 5,54 kW
1,732 × 400 × 10 × 0,8 ≈ 5543 W
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Szimmetrikus terhelés
A három fázis impedanciája azonos.
A fázisáramok azonos nagyságúak és 120°-kal eltoltak.
Ideális esetben a nullavezető árama 0 A.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Aszimmetrikus terhelés
Az egyfázisú fogyasztók nem egyformán terhelik L1, L2 és L3 fázist.
A fázisáramok vektori összege nem nulla.
A nullavezetőn áram folyik.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Miért fontos a terheléselosztás?
Kisebb egyoldalú vezeték- és transzformátorterhelés
Kisebb feszültség-aszimmetria
Kedvezőbb hálózati üzemállapot
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
A nullavezető szerepe
Az egyfázisú fogyasztók visszavezetési útja.
Aszimmetrikus terhelésnél különösen fontos.
Megszakadása veszélyes feszültségeltolódást okozhat.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Gyakorlati példa
L1 = 14 A • L2 = 7 A • L3 = 10 A
Új fogyasztó: 5 A
Első közelítésben L2-re célszerű kapcsolni a jobb elosztásért.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Fontos megjegyzés
A nullavezető árama nem a három fázisáram egyszerű számtani összege.
A 120°-os fáziseltolás miatt vektori összegzés szükséges.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Összefoglalás
Szimmetrikus: azonos fázisterhelések, ideális IN = 0.
Aszimmetrikus: eltérő fázisterhelések, IN ≠ 0 lehet.
A fogyasztók ésszerű fáziselosztása fontos.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP-kihívás
Uv = 400 V • Iv = 16 A • cos φ = 0,90
Számítsd ki az aktív teljesítményt!
Eredmény: ≈ 9,98 kW
P = √3 · 400 · 16 · 0,90
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!