## Slide 1
30. hét • Fázisjavítás a gyakorlatban
Kompenzálás méretezése
Kondenzátorteljesítmény meghatározása
Eredmény ellenőrzése

## Slide 2
Miért javítunk fázist?
Induktív fogyasztóknál meddőteljesítmény-igény jelentkezik.
Rossz cos φ mellett ugyanazon P-hez nagyobb áram tartozik.
A kompenzálás csökkenti a hálózat meddőterhelését.

## Slide 3
A teljesítményháromszög
P - aktív teljesítmény [kW]
Q - meddőteljesítmény [kvar]
S - látszólagos teljesítmény [kVA]
S² = P² + Q² • cos φ = P/S

## Slide 4
Kompenzálás méretezése
φ1: kezdeti fázisszög
φ2: kívánt fázisszög
Qc: szükséges kapacitív meddőteljesítmény
Qc = P · (tan φ1 - tan φ2)

## Slide 5
Számítási példa
P = 20 kW
cos φ1 = 0,70 → tan φ1 ≈ 1,020
cos φ2 = 0,95 → tan φ2 ≈ 0,329
Qc ≈ 13,8 kvar

## Slide 6
Mit nyerünk?
Kisebb hálózati áram
Kisebb vezetékveszteség és feszültségesés
Jobb hálózati kapacitáskihasználás
Az aktív energiaigény ettől nem tűnik el.

## Slide 7
Kompenzálási módok
Egyedi: egy fogyasztó mellett
Csoportos: fogyasztócsoporthoz
Központi: automatikus kondenzátorfokozatok

## Slide 8
Túlkompenzálás
A túl nagy kondenzátorteljesítmény kapacitív üzemet okozhat.
Változó terheléshez fokozatos automatikus szabályozás célszerű.
Nem a 'minél több kondenzátor, annál jobb' elv érvényesül.

## Slide 9
Áramcsökkenés példája
P = 20 kW, U = 400 V
cos φ = 0,70 → I ≈ 41,2 A
cos φ = 0,95 → I ≈ 30,4 A
I = P / (√3 · U · cos φ)

## Slide 10
IAP-kihívás
P = 30 kW
cos φ1 = 0,80; tan φ1 ≈ 0,75
cos φ2 = 0,95; tan φ2 ≈ 0,329
Qc ≈ 12,6 kvar
Qc = 30 · (0,75 - 0,329)

## Slide 11
A 25-30. heti témakör összegzése
P, Q, S és cos φ
Fázisjavítás
Háromfázisú rendszerek
Szimmetrikus/aszimmetrikus terhelés
Teljesítménymérés és kompenzálás