## Slide 1
22. hét
Mágneskapcsolók és segédrelék szerelése
11. évfolyam • Villamos szerelések • 64-66. óra
TEKERCS
FŐÉRINTKEZŐ
SEGÉDÉRINTKEZŐ

## Slide 2
Mit tanulunk ezen a héten?
Mágneskapcsoló és segédrelé felismerése
Fő- és segédérintkezők azonosítása
A1-A2 és szabványos kapocsjelölések értelmezése
Tekercsfeszültség helyes kiválasztása
DIN-sínes szerelés és ellenőrzés
IAP • Villamos szerelések • 22. hét

## Slide 3
A mágneskapcsoló szerepe
Nagyobb teljesítményű fogyasztók gyakori kapcsolása
Kis teljesítményű vezérlőjellel működtethető
Motorvezérlések alapvető kapcsolókészüléke
KM1 - Mágneskapcsoló
A1 A2
1L1 3L2 5L3
2T1 4T2 6T3
13-14 NO
21-22 NC
IAP • Villamos szerelések • 22. hét

## Slide 4
A mágneskapcsoló fő részei
Elektromágneses tekercs és vasmag
Mozgó horgony és rugómechanika
Három főérintkező
NO/NC segédérintkezők
Ívoltó és csatlakozókapcsok
IAP • Villamos szerelések • 22. hét

## Slide 5
Kapocsjelölések
A1-A2: működtető tekercs
1L1-2T1, 3L2-4T2, 5L3-6T3: főáramkör
13-14: záró (NO) segédérintkező
21-22: nyitó (NC) segédérintkező
KM1 - Mágneskapcsoló
A1 A2
1L1 3L2 5L3
2T1 4T2 6T3
13-14 NO
21-22 NC
IAP • Villamos szerelések • 22. hét

## Slide 6
Segédrelé
Elsősorban vezérlőáramkörökben használjuk
Több segédérintkezőt biztosít
Logikai kapcsolatok, reteszelés és jelzés
Jeltöbbszörözésre is alkalmas
IAP • Villamos szerelések • 22. hét

## Slide 7
Tekercsfeszültség - kritikus adat
A vezérlőkörhöz kell illeszteni
24 V DC ≠ 24 V AC ≠ 230 V AC
Hibás tekercsfeszültség: működésképtelenség vagy károsodás
Mindig az adattábláról ellenőrizzük
IAP • Villamos szerelések • 22. hét

## Slide 8
DIN-sínes szerelés
Feszültségmentesítés és visszakapcsolás megakadályozása
Készülék stabil rögzítése
Rendezett vezetéknyomvonal és érvéghüvely
Kapcsok megfelelő meghúzása
Terv szerinti végellenőrzés
IAP • Villamos szerelések • 22. hét

## Slide 9
Gyakorlati feladat
Mágneskapcsoló és segédrelé azonosítása
A1-A2, fő- és segédérintkezők megkeresése
DIN-sínes rögzítés
NO/NC érintkezők folytonosságvizsgálata
Rövid ellenőrző jegyzőkönyv készítése
IAP • Villamos szerelések • 22. hét

## Slide 10
Tipikus hibák
Nem megfelelő tekercsfeszültség
NO és NC érintkező felcserélése
Laza vagy hibás kapocskötés
Fő- és vezérlőáramkör összekeverése
Kapcsolási rajztól eltérő vezetékezés
IAP • Villamos szerelések • 22. hét

## Slide 11
IAP heti kihívás
A vezérlőkör 230 V AC, a mágneskapcsoló tekercse 24 V AC. Beköthető közvetlenül?
A) Igen, mert mindkettő váltakozó feszültség
B) Nem, a tekercs névleges feszültségének illeszkednie kell
C) Igen, ha van segédérintkező
Helyes válasz: B
IAP • Villamos szerelések • 22. hét

## Slide 12
Összefoglalás
Mágneskapcsoló = teljesítménykapcsolás
Segédrelé = vezérlési logika
A1-A2 = tekercs
13-14 = NO, 21-22 = NC
Biztonságos szerelés = helyes kiválasztás + terv szerinti ellenőrzés
IAP • Villamos szerelések • 22. hét

## Slide 13
Következő hét
23. hét - Nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák
Kezelő- és jelzőkészülékek felépítése, kiválasztása és szerelése
IAP • Villamos szerelések • 22. hét