## Slide 1
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 15. hét
Túlfeszültség-védelem • Integrált Automatika Program
IAP
TÚLFESZÜLTSÉG- VÉDELEM
SPD • T1/T2/T3 • PE/EPH • rövid bekötés
15. hét • Villamos szerelések • 11. évfolyam
⚡
A feszültségcsúcsot nem a készülék kapja
Külső
Belső
Hálózati

## Slide 2
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 15. hét
Túlfeszültség-védelem • Integrált Automatika Program
Kapcsolódás az előző hetekhez
Hibavédelem után: berendezésvédelem és zavarállóság
13
Hibavédelem alapjai
14
ÁVK szerepe
15
Túlfeszültség- védelem
16
PE és EPH gyakorlat

## Slide 3
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 15. hét
Túlfeszültség-védelem • Integrált Automatika Program
Mi az a túlfeszültség?
Rövid idejű, de nagy igénybevétel
• A névlegesnél nagyobb feszültség jelenik meg.
• Gyakran nagyon rövid ideig tart.
• Az elektronika sokszor hamarabb sérül, mint a vezeték.
• A cél: a csúcs energiáját biztonságos útra terelni.
feszültségcsúcs

## Slide 4
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 15. hét
Túlfeszültség-védelem • Integrált Automatika Program
Túlfeszültség forrásai
Nem csak villám okozhat problémát
⚡
Villám és közeli becsapás
nagy energia, meredek impulzus
⏻
Kapcsolási jelenségek
motor, mágneskapcsoló, induktív terhelés
!
Hálózati hiba
nullavezető-hiba, rossz kötés

## Slide 5
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 15. hét
Túlfeszültség-védelem • Integrált Automatika Program
SPD - a túlfeszültség-védelmi eszköz
Normál üzemben nem dolgozik, lökésnél beavatkozik
• Normál üzemben nagy ellenállású állapot.
• Túlfeszültségnél vezetővé válik.
• A veszélyes energiát PE/EPH irányába vezeti.
• Állapotjelzése karbantartási információ.
L/N
SPD
PE
A védelem útja legyen rövid, rendezett és megbízható.

## Slide 6
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 15. hét
Túlfeszültség-védelem • Integrált Automatika Program
T1 • T2 • T3
A védelem fokozatokban gondolkodik
T1
durvavédelem
villámáram-rész, főelosztó
T2
elosztói védelem
általános túlfeszültség-védelem
T3
finomvédelem
érzékeny készülék közelében

## Slide 7
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 15. hét
Túlfeszültség-védelem • Integrált Automatika Program
Bekötési alapelv
A hosszú vezeték útja is számít
• Betáplálás közelében legyen.
• A PE/EPH kapcsolat legyen biztos.
• A bekötővezeték legyen rövid.
• Kerüljük a felesleges hurkokat.
helyes: rövid út
hibás: hosszú hurok

## Slide 8
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 15. hét
Túlfeszültség-védelem • Integrált Automatika Program
Túlfeszültség-védelem és EPH
A levezetéshez közös potenciálrendszer kell
• Az SPD önmagában nem csodaszer.
• A PE és EPH adja a biztonságos levezetési irányt.
• Laza kötés, hiányos EPH vagy rossz sínkapcsolat rontja a védelmet.
PE sín
EPH
földelés

## Slide 9
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 15. hét
Túlfeszültség-védelem • Integrált Automatika Program
Mit nem helyettesít az SPD?
A védelmeket nem szabad összekeverni
Kismegszakító
túláram, zárlat
ÁVK
hibaáram, érintésvédelem
SPD
feszültségcsúcs korlátozása
Egyik védelem sem váltja ki automatikusan a másikat.

## Slide 10
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 15. hét
Túlfeszültség-védelem • Integrált Automatika Program
Tipikus szerelési hibák
A védelem papíron megvan, de nem hatásos
• Hiányos vagy laza PE/EPH kapcsolat.
• Túl hosszú SPD bekötés, rendezetlen vezetékút.
• Csak dugaljba dugható finomvédelem, elosztói védelem nélkül.
• Állapotjelző figyelmen kívül hagyása.
• A túlfeszültség-védelem összekeverése a túláramvédelemmel.

## Slide 11
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 15. hét
Túlfeszültség-védelem • Integrált Automatika Program
Órai ellenőrzési sorrend
Mit nézz meg egy elosztón?
1
Betáplálás
2
Védelmi fokozat
3
PE/EPH kapcsolat
4
Vezetékút
5
Állapotjelzés

## Slide 12
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 15. hét
Túlfeszültség-védelem • Integrált Automatika Program
Gyakorlati feladat
SPD helyének és bekötési útjának elemzése
• Azonosítsd a PE és N sínt.
• Jelöld ki az SPD lehetséges helyét.
• Rajzold be a levezetési útvonalat.
• Indokold a rövid bekötés szükségességét.
• Ellenőrizd az állapotjelzés jelentését.
Kimenet: 1 oldal tanulói dokumentáció + egyszerű elosztóvázlat

## Slide 13
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 15. hét
Túlfeszültség-védelem • Integrált Automatika Program
IAP heti kihívás
Hiba felismerése szakmai szemmel
Beépítették az SPD-t, de a PE-sín kötése laza, a bekötővezeték hosszú hurkot képez. Jó megoldás?
Nem. Jó PE/EPH kapcsolat és rövid bekötés nélkül az SPD nem hatásos.

## Slide 14
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 15. hét
Túlfeszültség-védelem • Integrált Automatika Program
Összefoglalás
A túlfeszültség-védelem rendszerben működik
• A túlfeszültség rövid, de veszélyes feszültségcsúcs.
• Az SPD a csúcs energiáját PE/EPH irányba vezeti.
• T1, T2 és T3 fokozatok eltérő feladatot látnak el.
• A rövid bekötés és a jó EPH nem részletkérdés, hanem működési feltétel.
Következő hét: védővezetők és EPH gyakorlati szerepe.