## Slide 1
IAP • 9. HÉT
Csatlakozási teljesítmény, fázisszám és teljesítménybővítés
Mekkora teljesítményt kérünk a hálózattól?
L1
L2
L3
Fázisterhelés • teljesítményigény • bővítés
9. hét • Csatlakozási teljesítmény • 01

## Slide 2
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
A hét céljai
01 Csatlakozási teljesítmény
Értsd, mit jelent a rendelkezésre álló teljesítmény.
02 1 és 3 fázis
Lásd a két csatlakozási mód közötti különbséget.
03 Egyszerű számítás
Használd a P ≈ U·I és a háromfázisú összefüggést.
04 Fáziselosztás
Oszd el ésszerűen az egyfázisú fogyasztókat.
05 Bővítés
Tudd, mikor és miért szükséges teljesítménybővítés.
06 Rendszerszemlélet
Ne csak a biztosítót, hanem a teljes láncot vizsgáld.
9. hét • Csatlakozási teljesítmény • 02

## Slide 3
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Egyfázisú vagy háromfázisú?
1 fázis • 230 V
Közelítő összefüggés: P ≈ U · I 1 × 16 A ≈ 3,68 kW 1 × 25 A ≈ 5,75 kW 1 × 32 A ≈ 7,36 kW
3 fázis • 400 V
Szimmetrikus terhelésnél: P ≈ √3 · U · I 3 × 16 A ≈ 11,1 kW 3 × 25 A ≈ 17,3 kW 3 × 32 A ≈ 22,2 kW
A háromfázisú csatlakozás nemcsak nagyobb teljesítményt, hanem jobb terheléselosztást is lehetővé tesz.
9. hét • Csatlakozási teljesítmény • 03

## Slide 4
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
A számítás logikája
Egyfázisú példa
P = 230 V × 32 A P = 7360 W P ≈ 7,36 kW
Háromfázisú példa
P ≈ √3 × 400 V × 16 A P ≈ 11 085 W P ≈ 11,1 kW
Feszültség
Áramerősség
Fázisszám
Teljesítmény
9. hét • Csatlakozási teljesítmény • 04

## Slide 5
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Fáziselosztás: ne csak az összteljesítményt nézd!
L1
4.5 kW
L2
2.0 kW
L3
3.0 kW
Lényeg
Egyetlen túlterhelt fázis is lekapcsolást okozhat. A jó fáziselosztás a rendelkezésre álló teljesítmény jobb kihasználását jelenti.
9. hét • Csatlakozási teljesítmény • 05

## Slide 6
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Mikor merül fel teljesítménybővítés?
Indukciós főzőlap
nagy konyhai terhelés
Hőszivattyú
tartós, jelentős fogyasztó
EV-töltő
nagy és hosszan fennálló terhelés
Műhelygép
nagy indítási / üzemi igény
Elektromos fűtés
több kW egyidejű terhelés
Több klíma
összeadódó fázisterhelés
9. hét • Csatlakozási teljesítmény • 06

## Slide 7
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
A bővítés helyes gondolatmenete
1
Igény felmérése
2
Egyidejűség becslése
3
Fázisszám vizsgálata
4
Áramigény számítása
5
Vezeték + védelem
6
Mérőhely + elosztó
Nem biztosítócsere
A nagyobb csatlakozási áram nagyobb hőterhelést jelent. A teljes csatlakozási lánc megfelelőségét ellenőrizni kell.
9. hét • Csatlakozási teljesítmény • 07

## Slide 8
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Példa: elég-e a 16 A?
Adatok
Egy fázison egyszerre: 3,0 kW + 1,5 kW Összesen: 4,5 kW U = 230 V
Számítás
I ≈ P / U I ≈ 4500 / 230 I ≈ 19,6 A
Döntés
19,6 A > 16 A A 16 A-es fázis várhatóan nem elegendő ehhez az egyidejű terheléshez.
Szakmai kérdés: áthelyezhető-e valamelyik fogyasztó másik fázisra, vagy valóban bővítés szükséges?
9. hét • Csatlakozási teljesítmény • 08

## Slide 9
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Összefoglalás
Fázisszám
Meghatározza az ellátás lehetőségeit.
Áramerősség
Korlátozza a rendelkezésre álló teljesítményt.
Fáziselosztás
A jó elosztás megelőzi az egyoldalú túlterhelést.
Bővítés
A teljes rendszer műszaki ellenőrzését igényli.
A cél nem a „nagyobb biztosító”, hanem a biztonságosan rendelkezésre álló, jól elosztott teljesítmény.
9. hét • Csatlakozási teljesítmény • 09

## Slide 10
KÖVETKEZŐ HÉT
Csatlakozóvezetékek és méretlen fővezetékek
Keresztmetszet • terhelhetőség • vezetékút • védelem
9. hét • Csatlakozási teljesítmény • 10