## Slide 1
IAP • 10. HÉT
Csatlakozó- vezetékek és méretlen fővezetékek
Az energia útja a hálózattól a mérőhelyig
Közcélú hálózat
Csatlakozó- vezeték
Méretlen fővezeték
Mérőhely
Főelosztó
Terhelhetőség • feszültségesés • védelem • nyomvonal
10. hét • Csatlakozóvezetékek és méretlen fővezetékek • 01

## Slide 2
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
A három vezetékszakasz
Csatlakozóvezeték
A közcélú elosztóhálózat és a fogyasztási hely csatlakozási pontja közötti szakasz. Lehet légvezeték vagy földkábel.
Méretlen fővezeték
A mérés előtti vezetékszakasz. A fogyasztás még nincs elszámolási mérésbe vonva, ezért kialakítása különösen szabályozott.
Mért fővezeték
A fogyasztásmérő után a főelosztó felé haladó vezetékszakasz. Innen már a felhasznált energia mért.
10. hét • Csatlakozóvezetékek és méretlen fővezetékek • 02

## Slide 3
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Mi határozza meg a keresztmetszetet?
Terhelőáram
Tartós üzemi áram
Feszültségesés
A hossz is számít
Szerelési mód
Fal, cső, csatorna, föld
Környezeti hő
Melegben kisebb terhelhetőség
Csoportos vezetés
Egymást melegítő kábelek
Zárlati feltétel
Hőhatás a lekapcsolásig
10. hét • Csatlakozóvezetékek és méretlen fővezetékek • 03

## Slide 4
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Egyszerű terhelési számítás
Egyfázisú példa
P = 5,5 kW U = 230 V I ≈ P / U I ≈ 5500 / 230 ≈ 23,9 A
Háromfázisú példa
P = 15 kW U = 400 V I ≈ P / (√3 · U) I ≈ 21,7 A
A számított áram csak a kiindulópont. A végleges keresztmetszethez a szerelési módot, a hosszt, a környezetet és a védelmet is ellenőrizni kell.
10. hét • Csatlakozóvezetékek és méretlen fővezetékek • 04

## Slide 5
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Miért fontos a feszültségesés?
Táppont
230 V
Fogyasztó
225 V
vezeték ellenállása → ΔU
Következmény
Túl nagy feszültségesés: melegedés, gyengébb teljesítmény, érzékeny berendezések hibás működése.
10. hét • Csatlakozóvezetékek és méretlen fővezetékek • 05

## Slide 6
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
A méretlen szakasz különleges
Hozzáférés
A nyomvonal ne tegye lehetővé az illetéktelen beavatkozást. A mérés előtti rész fokozott ellenőrzést igényel.
Nyomvonal
Legyen egyértelmű, áttekinthető és szakmailag ellenőrizhető. A kialakítás illeszkedjen a mérőhelyhez.
Toldás / leágazás
A szükségtelen vagy hozzáférhető kötési pontok a biztonságot és a mérés hitelességét is ronthatják.
10. hét • Csatlakozóvezetékek és méretlen fővezetékek • 06

## Slide 7
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Ellenőrzési folyamat
Terhelés
Áram
Szerelési mód
Keresztmetszet
Feszültségesés
Védelem
Döntés
Szakmai alapelv
A vezeték kiválasztása több feltétel együttes ellenőrzése. Egyetlen adatból - például csak a biztosító értékéből - nem lehet megbízhatóan dönteni.
10. hét • Csatlakozóvezetékek és méretlen fővezetékek • 07

## Slide 8
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Gyakorlati példa: 3×25 A családi ház
L1
bojler 2,0 kW + klíma 1,2 kW
L2
mosógép 2,2 kW
L3
mosogatógép 2,0 kW
Feladat
A terhelések ismerete után még szükség van a vezeték anyagára, hosszára, szerelési módjára és a megengedett feszültségesésre.
10. hét • Csatlakozóvezetékek és méretlen fővezetékek • 08

## Slide 9
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Összefoglalás
Csatlakozóvezeték
A hálózat és a fogyasztási hely kapcsolata
Méretlen fővezeték
A mérés előtti energiaút
Keresztmetszet
Nem csak az áram határozza meg
Ellenőrzés
Terhelhetőség + ΔU + védelem + szerelés
A jó méretezés célja: biztonságos, ellenőrizhető és üzembiztos energiaellátás.
10. hét • Csatlakozóvezetékek és méretlen fővezetékek • 09

## Slide 10
KÖVETKEZŐ HÉT
Fogyasztásmérőhelyek, mérőszekrények és főbiztosítók
Mérőhely • plombálhatóság • főbiztosító • elhelyezés
10. hét • Csatlakozóvezetékek és méretlen fővezetékek • 10