## Slide 1
15. hét – Kismegszakítók
Épületvillamosság 2 • Felnőtt • Jelenléti
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• B–C–D karakterisztikák
• Termikus és elektromágneses kioldás
• Gyakorlati készülékválasztás
A cél: ne csak felismerjük a kismegszakítót – értsük, mikor és miért old le.

## Slide 2
Miért kell kismegszakító?
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• A túl nagy áram felmelegíti a vezetéket.
• Tartós túlterhelés károsítja a szigetelést.
• Rövidzárlatkor az áram nagyon gyorsan a névleges érték sokszorosára nő.
• A kismegszakító automatikusan megszakítja a hibás áramkört.
A kismegszakító elsődlegesen a vezetéket és az áramkört védi.

## Slide 3
Két kioldó egy készülékben
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
TERMIKUS KIOLDÓ
Bimetál
Tartós túlterhelés
Időkésleltetett működés
ELEKTROMÁGNESES KIOLDÓ
Tekercs + mágneses erő
Nagy zárlati áram
Nagyon gyors működés
A két mechanizmus együtt adja a kismegszakító idő–áram viselkedését.

## Slide 4
Mit jelent a B16?
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• B = a gyors mágneses kioldás karakterisztikája
• 16 A = névleges áram (Iₙ)
• 16 A fölött nem feltétlenül történik azonnali lekapcsolás
• A túlterhelési kioldás időfüggő
A „16 A” nem egy azonnali kioldási határ.

## Slide 5
B karakterisztika
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
3–5 × Iₙ
B16 → kb. 48–80 A
• Kis bekapcsolási áramú általános áramkörökben gyakori.

## Slide 6
C karakterisztika
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
5–10 × Iₙ
C16 → kb. 80–160 A
• Nagyobb indulóáramú fogyasztóknál lehet indokolt.

## Slide 7
D karakterisztika
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
10–20 × Iₙ
D16 → kb. 160–320 A
• Igen nagy indulóáramú berendezéseknél, ellenőrzött feltételekkel.

## Slide 8
B16 – C16 – D16 összehasonlítása
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
B16 → 48–80 A
C16 → 80–160 A
D16 → 160–320 A
Azonos névleges áram – eltérő gyors mágneses kioldási tartomány.

## Slide 9
A veszélyes „megoldás”
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• „A B16 leveri – tegyünk be C16-ot.”
• A karakterisztika cseréje előtt ellenőrizni kell a vezetéket és a terhelést.
• Vizsgálni kell a várható zárlati áramot és a lekapcsolási feltételeket.
• A megszakítóképesség és a szelektivitás sem hagyható figyelmen kívül.
A cél nem az, hogy ne oldjon le – hanem hogy megfelelően védjen.

## Slide 10
Mit olvassunk le a készülékről?
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Gyártó és típus
• Karakterisztika + névleges áram: pl. C16
• Pólusszám
• Névleges feszültség
• Megszakítóképesség
• Szabvány- és egyéb készülékjelölések

## Slide 11
Gyakorlati döntési helyzet
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Egy motor üzemi árama: 11 A
• Indításkor rövid ideig: 90 A
• B16 gyors tartománya: 48–80 A
• C16 gyors tartománya: 80–160 A
Melyik készüléknél valószínűbb a nem kívánt azonnali kioldás? Miért?

## Slide 12
IAP-kihívás
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Egy 16 A-es áramkörben indításkor rövid ideig 95 A folyik.
• B16 és C16 áll rendelkezésre.
• Hasonlítsd össze a 3–5×Iₙ és az 5–10×Iₙ tartományt.
• Ezután sorold fel, milyen további ellenőrzések kellenek a végleges választáshoz.
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!