## Slide 1
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
16. hét – Áram-védőkapcsolók
Épületvillamosság 2 • Felnőtt • Jelenléti
• RCD és RCBO
• Különbözeti áram
• AC – A – F – B típusok
Az RCD nem ugyanazt a hibát figyeli, mint a kismegszakító.

## Slide 2
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Mi történik normál üzemben?
• A fázison kifolyó áram visszatér a nullavezetőn.
• I_L = I_N → a különbség közel nulla.
• Az összegző áramváltó egyensúlyt érzékel.
Ami kimegy, annak vissza is kell térnie az aktív vezetőkön.

## Slide 3
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Mi történik hiba esetén?
• Az áram egy része más úton tér vissza.
• Példa: 5,00 A kifolyik, 4,97 A tér vissza.
• Különbség: 0,03 A = 30 mA.
• A megfelelő RCD ezt a különbözeti áramot érzékeli.
IΔ = |I_L − I_N|

## Slide 4
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Mit jelent: 40 A / 30 mA?
• 40 A = a készülék névleges árama (In).
• 30 mA = névleges különbözeti kioldóáram (IΔn).
• A két adat teljesen más tulajdonságot jelent.
A 30 mA nem a terhelőáram!

## Slide 5
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
RCD és RCBO
• RCD/RCCB: különbözetiáram-védelem.
• RCBO: különbözetiáram-védelem + túláramvédelem.
• Az RCD önmagában nem helyettesíti a kismegszakítót.
RCBO = két védelmi funkció egy készülékben.

## Slide 6
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
AC típus
• Szinuszos váltakozó különbözeti áram érzékelésére.
• Modern elektronikus fogyasztóknál sok esetben nem megfelelő választás.
• A konkrét alkalmazási követelményt ellenőrizni kell.

## Slide 7
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
A típus
• Szinuszos AC mellett pulzáló egyenáramú összetevőre is alkalmas.
• Sok modern háztartási elektronikus fogyasztónál alkalmazott megoldás.
• Mindig ellenőrizd a fogyasztó gyártói előírását.

## Slide 8
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
F és B típus
• F: egyes frekvenciás/összetettebb hibaáramokra is alkalmas.
• B: sima egyenáramú komponenseket is kezelő szélesebb érzékelési képesség.
• Hajtások, inverterek, PV/EV alkalmazások esetén különösen fontos a helyes típusválasztás.
Nem a „jobb” betűt keressük – az alkalmazáshoz megfelelőt.

## Slide 9
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
A TEST gomb
• Mesterséges különbözeti áramot hoz létre a készülékben.
• A mechanikus/kioldó működés egyszerű ellenőrzésére szolgál.
• A gyártó által előírt időközönként kell használni.
• Nem helyettesíti a műszeres felülvizsgálatot.

## Slide 10
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
A nullavezető kritikus
• Az RCD által védett aktív vezetőknek a készüléken keresztül kell haladniuk.
• Külön RCD-k utáni nullavezetőket nem szabad összekeverni.
• Az RCD utáni N–PE kapcsolat hibás működést okozhat.
Sok „rejtélyes” RCD-leoldás oka bekötési vagy N-vezető hiba.

## Slide 11
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Mit vizsgálunk kiválasztáskor?
• IΔn és névleges áram
• AC/A/F/B típus
• Pólusszám
• Terhelés és üzemi szivárgó áram
• Túláramvédelemmel való összehangolás
• Gyártói és létesítési követelmények

## Slide 12
IAP – Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
IAP-kihívás
• 40 A / 30 mA, A típusú RCD több áramkört véd.
• Egy új elektronikus fogyasztó után időnként leold.
• Készülékhiba? Bekötési hiba? Szivárgó áram? Fogyasztóhiba?
• Állíts össze legalább öt lépésből álló hibakeresési tervet.
A jó villanyszerelő nem találgat – mér, ellenőriz és következtet.