## Slide 1
19. hét - Világítási vezérlések
Épületvillamosság 2 • Felnőtt • Jelenléti
• Egypólusú kapcsolás
• Váltókapcsolás
• Keresztkapcsolás
• Működés és hibakeresés
A kulcs: mindig kövesd az áram útját.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Miért többféle kapcsolás?
• 1 helyről: egyszerű helyiség
• 2 helyről: folyosó, két bejárat
• 3 vagy több helyről: hosszú folyosó, lépcsőház
• A feladat határozza meg a kapcsolótípust.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Egypólusú kapcsolás
• Egyetlen kapcsolási hely.
• Egy áramutat nyit vagy zár.
• A világítás kapcsolt aktív vezetőjét vezérli.
• Az N és PE nem az üzemszerű kapcsolóérintkezőn halad át.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Váltókapcsoló
• Egy közös kapocs.
• Két váltókapocs.
• A közös kapcsot felváltva az egyik vagy másik ághoz kapcsolja.
• Két váltókapcsoló = két kapcsolási hely.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Két helyről kapcsolás
• A két kapcsoló között két összekötő vezető fut.
• A fázis az egyik váltó közös kapcsára érkezik.
• A másik váltó közös kapcsáról megy a kapcsolt vezető a lámpához.
• Bármelyik kapcsoló átbillentése megváltoztatja az áramutat.
A váltókapcsolón nincs hagyományos fix BE/KI állás.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Keresztkapcsoló
• Négy kapcsolási kapocs.
• Két vezetőpárral dolgozik.
• A párokat egyenesen vagy keresztezve kapcsolja tovább.
• A két szélső kapcsoló továbbra is váltókapcsoló.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Három vagy több helyről
• 3 hely: 2 váltó + 1 kereszt.
• 4 hely: 2 váltó + 2 kereszt.
• További helyekhez újabb keresztkapcsolók iktathatók középre.
• A működés mechanikus kapcsolási logikán alapul.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Vezetőazonosítás
• Ne csak szín alapján dönts.
• Kövesd a kapcsolási rajzot.
• Azonosítsd a közös kapcsokat és összekötőket.
• A PE színjelölése más célra nem használható.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Tipikus hibák
• Közös kapocs felcserélése.
• Összekötő vezetők hibás bekötése.
• Keresztkapcsoló vezetőpárjainak összekeverése.
• Laza kötés vagy hibás vezetőazonosítás.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Hibakeresési sorrend
• Feszültségmentesítés.
• Szemrevételezés.
• Rajz és valós bekötés összevetése.
• Kapcsok és vezetők azonosítása.
• Folytonosságvizsgálat minden kapcsolóállásban.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Gyakorlati próba
• Építs egypólusú kapcsolást.
• Alakítsd át két helyről működő váltókapcsolássá.
• Tegyél közé keresztkapcsolót.
• Vizsgáld végig az összes kapcsolóállást.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP-kihívás
• Három helyről kapcsolható lámpa hibásan működik.
• A középső kapcsoló egyik állásában az egyik szélső kapcsoló hatástalan.
• Hol keresnéd először a hibát?
• Állíts fel feszültségmentes hibakeresési sorrendet!
Ne találgass: kövesd az áramutat.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!