## Slide 1
20. hét - Impulzusrelés világításvezérlés
Épületvillamosság 2 • Felnőtt • Jelenléti
• Nyomógombos vezérlés
• Impulzusrelé működése
• Vezérlő- és főáramkör
• Gyakorlati hibakeresés
Egy rövid impulzus - egy állapotváltás.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Miért impulzusrelé?
• Sok kapcsolási hely egyszerűbben kialakítható.
• A kezelőhelyeken nyomógombok vannak.
• A nyomógombok párhuzamosan bővíthetők.
• A kapcsolási állapotot a relé tartja fenn.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
A nyomógomb szerepe
• Csak a megnyomás idejére zár.
• Rövid vezérlőimpulzust hoz létre.
• Nem neki kell tartósan kapcsolnia a lámpa teljesítményét.
• Bármely párhuzamos nyomógomb ugyanazt a parancsot adja.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Az impulzusrelé működése
• 1. impulzus: állapotváltás - például BE.
• 2. impulzus: újabb állapotváltás - KI.
• Minden új impulzus megváltoztatja a kapcsolóérintkező állapotát.
• A pontos működés a készülék típusától függ.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Vezérlőáramkör
• Nyomógombok
• Relé vezérlőbemenete vagy tekercse
• A vezérlőfeszültséget az adattábla szerint kell megválasztani.
• Gyakori tekercsjelölés: A1-A2.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Főáramkör
• A világítótest energiaellátása.
• A relé kapcsolóérintkezője nyitja vagy zárja.
• A kontaktus terhelhetőségét ellenőrizni kell.
• LED terhelésnél a bekapcsolási áram is fontos lehet.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Több nyomógomb
• 2, 3, 5 vagy több kezelőhely is kialakítható.
• A nyomógombok jellemzően párhuzamosan kapcsolódnak.
• Bármelyik gomb működtetheti ugyanazt a relét.
• A vezetékezés sok hely esetén áttekinthetőbb lehet.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Váltó/kereszt vagy impulzusrelé?
• Váltó/kereszt: mechanikus kapcsolási lánc.
• Impulzusrelé: központi kapcsolóelem + nyomógombok.
• Sok kezelőhelynél az impulzusrelé gyakran praktikus.
• A konkrét megoldást a feladat és a terv dönti el.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Készülékadatok
• Vezérlőfeszültség
• Érintkező névleges árama
• Kapcsolható terhelés típusa
• Kapocskiosztás
• Gyártói bekötési rajz
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Tipikus hibák
• Rossz vezérlőfeszültség
• Beragadt vagy rosszul bekötött nyomógomb
• Vezérlő- és főkapocs összekeverése
• Túlterhelt érintkező
• Laza kötés
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Hibakeresési logika
• Nem reagál a relé? - vezérlőáramkör.
• Reagál a relé, de nem kapcsol a lámpa? - főáramkör.
• Csak egy nyomógomb rossz? - annak ága valószínű.
• Mindig feszültségmentes ellenőrzéssel kezdünk.
Először döntsd el: vezérlési vagy főáramköri hiba?
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
Gyakorlati feladat
• Azonosítsd a relé kapcsait.
• Köss be egy nyomógombot.
• Bővítsd három párhuzamos nyomógombra.
• Kösd be a világítótest főáramkörét.
• Ellenőrizd és dokumentáld a működést.
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 13
IAP-kihívás
• Négy nyomógombból három működik, egy nem.
• Miért valószínű, hogy a relé jó?
• Hol keresnéd a hibát?
• Adj biztonságos hibakeresési sorrendet!
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!