## Slide 1
17. hét - Áram-védőkapcsoló
RCD / FI-relé Miért old le, ha 'eltűnik' az áram egy része?
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 17. hét

## Slide 2
Miért kellett az RCD?
A kismegszakító túláramot figyel.
Veszélyes hibaáram lehet annál kisebb, mint ami gyors kismegszakító-leoldást okoz.
Az RCD az áramok különbségét figyeli.
Ezért más jellegű védelmet ad.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 17. hét

## Slide 3
Az alapelv
5,00 A kimegy az L-en 5,00 A visszajön az N-en Különbség = 0 A
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 17. hét

## Slide 4
Hiba esetén
5,00 A kimegy 4,97 A jön vissza Különbség = 0,03 A = 30 mA
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 17. hét

## Slide 5
Mi van belül?
L és N közös összegző áramváltón halad át.
Normál állapotban mágneses hatásuk kiegyenlíti egymást.
Maradékáramnál felborul az egyensúly.
A kioldó mechanizmus megszakítja az áramkört.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 17. hét

## Slide 6
Mit jelent az IΔn?
IΔn = névleges maradék működtető áram.
30 mA = 0,03 A.
A 30 mA-es RCD gyakori kiegészítő személyvédelmi megoldás.
A 30 mA nem 'biztonságos érintési áram'.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 17. hét

## Slide 7
TEST / T gomb
Belsőleg mesterséges áramkülönbséget hoz létre.
Ellenőrzi a kioldó mechanizmus működését.
Nem helyettesíti a műszeres felülvizsgálatot.
Tesztelés: a gyártó előírása szerint.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 17. hét

## Slide 8
Kismegszakító és RCD
Kismegszakító: túlterhelés + zárlati túláram.
RCD: maradékáram / áramkülönbség.
RCCB mellé túláramvédelem szükséges.
RCBO: a két funkció egy készülékben.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 17. hét

## Slide 9
Tipikus hibák
N és PE összekötése az RCD után.
Különböző RCD-k nullavezetőinek összekeverése.
Szigetelési hiba egy fogyasztóban.
Nem megfelelő RCD-típus kiválasztása.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 17. hét

## Slide 10
RCD típusok - első áttekintés
AC: szinuszos váltakozó maradékáram.
A: váltakozó és pulzáló egyenáramú összetevőkre is.
Elektronikus fogyasztóknál a típusválasztás fontos.
Mindig a készülék és a létesítési követelmény alapján választunk.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 17. hét

## Slide 11
Gyakorlati példa
Mosógép szigetelési hiba L = 5,00 A N = 4,97 A IΔ = 30 mA
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 17. hét

## Slide 12
Mit jegyezz meg?
Az RCD nem 'nagy áramot' keres.
A kimenő és visszatérő áram különbségét figyeli.
Nem helyettesíti a PE-t és a túláramvédelmet.
A TEST gomb fontos, de nem teljes felülvizsgálat.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 17. hét

## Slide 13
IAP-kihívás
Miért oldhat le az RCD úgy, hogy közben a kismegszakító nem old le?
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 17. hét