## Slide 1
18. hét - Érintési feszültség és hurokimpedancia
Mi dönti el, hogy testzárlatkor mekkora hibaáram folyik?
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 18. hét

## Slide 2
Kapcsolódás
16. hét: PE, földelés, EPH, automatikus lekapcsolás.
17. hét: RCD és maradékáram.
18. hét: hibahurok, Zs, hibaáram és érintési feszültség.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 18. hét

## Slide 3
Mi a hibahurok?
Forrás → L → hibahely → fémház → PE/PEN → forrás
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 18. hét

## Slide 4
Hurokimpedancia
A teljes hibahurok váltakozó áramú impedanciája.
Jele gyakran Zs.
Vezetékek, kötések és a hálózat impedanciái alkotják.
Nagyobb Zs → kisebb hibaáram.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 18. hét

## Slide 5
A kulcsképlet
If ≈ U0 / Zs
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 18. hét

## Slide 6
Példa 1
U0 = 230 V Zs = 1 Ω If ≈ 230 A
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 18. hét

## Slide 7
Példa 2
U0 = 230 V Zs = 5 Ω If ≈ 46 A
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 18. hét

## Slide 8
Mi növeli Zs-t?
Hosszú vezeték.
Kis keresztmetszet.
Laza vagy korrodált kötés.
Sérült PE/PEN vezető.
Hibás csatlakozás.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 18. hét

## Slide 9
Miért fontos a hibaáram?
A túláramvédelem működése a hibaáram nagyságától függ.
Elegendő hibaáram szükséges az előírt idejű lekapcsoláshoz.
A készülék karakterisztikáját is ismerni kell.
Nem elég csak a Zs vagy csak az If értéke.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 18. hét

## Slide 10
Érintési feszültség
Hiba esetén a megérinthető fémrészen potenciálemelkedés jelenhet meg.
Az emberi testen áram folyhat.
A veszélyt a nagyság és a fennállási idő együtt befolyásolja.
Ezért kell gyors automatikus lekapcsolás.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 18. hét

## Slide 11
RCD ≠ hurokimpedancia
Az RCD maradékáramot érzékel.
A túláramvédelem a hibaáram nagyságára reagál.
A PE folytonossága továbbra is alapvető.
A védelmet a hálózati rendszerrel együtt értékeljük.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 18. hét

## Slide 12
Gyakorlati kérdés
Mi történik, ha egy laza PE-kötés miatt megnő a Zs?
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 18. hét

## Slide 13
IAP-kihívás
U0 = 230 V Zs = 3,2 Ω Mekkora If? És mit kell még tudnunk a lekapcsolás megítéléséhez?
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 18. hét