## Slide 1
19. hét - TN, TT és IT rendszerek
Hová van kötve a forrás? Hová van kötve a készülékház?
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 19. hét

## Slide 2
A rendszerjelölés logikája
1. betű: a tápláló rendszer kapcsolata a földhöz.
2. betű: a megérinthető vezetőképes részek kapcsolata a földhöz / földelt ponthoz.
T = közvetlen földkapcsolat.
I = szigetelt vagy impedancián keresztüli földkapcsolat.
N = a test a forrás földelt pontjához kapcsolódik.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 19. hét

## Slide 3
TN rendszer
Forrás földelt pontja ↕ PE / PEN ↕ Készülékház
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 19. hét

## Slide 4
TN-C
PE és N funkció közös vezetőben.
A közös vezető neve: PEN.
A PEN üzemi és védelmi funkciót is ellát.
Megszakadása különösen veszélyes lehet.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 19. hét

## Slide 5
TN-S
PE és N külön vezető.
PE: védelmi funkció.
N: üzemi visszavezető.
A két vezető funkciója elkülönül.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 19. hét

## Slide 6
TN-C-S
PEN → szétválasztási pont → PE + N
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 19. hét

## Slide 7
TT rendszer
A forrás egy pontja földelt.
A fogyasztói testek helyi földelőhöz kapcsolódnak.
A hibaáram útjában a földelők és a talaj is szerepel.
A megfelelő RCD tipikus hibavédelmi elem.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 19. hét

## Slide 8
TT testzárlat
L → hiba → készülékház → helyi földelő → föld → forrás földelője → forrás
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 19. hét

## Slide 9
IT rendszer
Az aktív rendszer nincs közvetlenül földelve, vagy nagy impedancián át kapcsolódik.
Az első földzárlat árama korlátozott lehet.
A hiba felismerése szükséges.
A második hiba már súlyos veszélyt jelenthet.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 19. hét

## Slide 10
IMD - szigetelésfelügyelet
Az IT rendszer szigetelési állapotát figyeli.
Az első földhiba felismerését segíti.
Jelzést ad a hiba elhárításához.
Folyamatos ellátást igénylő rendszereknél fontos lehet.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 19. hét

## Slide 11
Gyors összehasonlítás
TN: fémes PE/PEN hibahurok a forrás felé.
TT: helyi földelő + föld + forrás földelője.
IT: első hiba árama korlátozott lehet.
A rendszer típusa meghatározza a hibavédelmi gondolkodást.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 19. hét

## Slide 12
Mit jegyezz meg?
TN-C = PEN TN-S = PE + N TN-C-S = PEN → PE + N TT = helyi földelő IT = első hiba felügyelete
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 19. hét

## Slide 13
IAP-kihívás
PEN? Helyi földelő + RCD? Szigetelésfelügyelet? Melyik rendszer?
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 19. hét