## Slide 1
20. hét - PE, PEN, EPH és földelők
Hogyan épül fel a hibavédelem a valós villamos berendezésben?
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 20. hét

## Slide 2
PE - védővezető
Megérinthető vezetőképes részek védelmi összekötése.
Normál üzemben nem terhelőáram vezetésére szolgál.
Hiba esetén a hibaáram útjának része.
Jelölése: zöld/sárga.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 20. hét

## Slide 3
PEN - két funkció
PEN = PE funkció + N funkció egyetlen vezetőben
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 20. hét

## Slide 4
Miért veszélyes a PEN-szakadás?
A nullavezetői funkció is sérül.
A védelmi funkció is sérül.
Aszimmetrikus többfázisú rendszerben csillagponteltolódás lehet.
Megérinthető részek potenciálja veszélyesen megemelkedhet.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 20. hét

## Slide 5
TN-C-S szétválasztás
PEN → szétválasztási pont → PE + N
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 20. hét

## Slide 6
A szétválasztás után
PE = védelmi vezető.
N = üzemi vezető.
Nem kötjük őket tetszőlegesen újra össze.
Hibás összekötésnél üzemi áram kerülhet a PE-re.
Az RCD is leoldhat.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 20. hét

## Slide 7
Fő földelőkapocs
A védelmi összekötések központi pontja.
Kapcsolódhat hozzá a földelővezető.
Kapcsolódik a PE-rendszerhez.
Ide futnak az előírt fő védő egyenpotenciálra hozó kapcsolatok.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 20. hét

## Slide 8
EPH
Egyenpotenciálra hozás.
A veszélyes potenciálkülönbségek csökkentése a cél.
Nem azt jelenti, hogy minden fémtárgyat automatikusan bekötünk.
A létesítési követelmények döntik el a bevonandó részeket.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 20. hét

## Slide 9
Földelőberendezések
Alapföldelő.
Földelőszonda / földelőrúd.
Gyűrűföldelő.
A talaj, nedvesség, geometria és korrózió is számít.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 20. hét

## Slide 10
Tipikus hibák
Szakadt PE.
Laza vagy korrodált PEN-kötés.
PE és N összekötése a szétválasztás után.
Hibás földelőcsatlakozás.
Védővezető üzemi vezetőként való használata.
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 20. hét

## Slide 11
Kapcsolat az RCD-vel
Ha az N áramának egy része PE-n tér vissza → áramkülönbség → RCD leoldhat
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 20. hét

## Slide 12
Mit jegyezz meg?
PE = védelem N = üzemi visszavezetés PEN = PE + N EPH = potenciálkülönbség csökkentése
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 20. hét

## Slide 13
IAP-kihívás
Mi történhet, ha PE és N vezetőt az RCD után újra összekötjük?
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • Felnőtt Elektrotechnika • 20. hét