## Slide 1
17. hét
TN-rendszerek: TN-C, TN-S és TN-C-S, PE/PEN vezetők és hibaáramkör
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 2
Mit jelent a TN-rendszer?
A tápláló rendszer egy pontja közvetlenül földelt.
A testek védővezetőn keresztül ehhez a ponthoz kapcsolódnak.
Hiba esetén a hibaáram fémes vezetői úton tér vissza.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 3
A betűk jelentése
T = közvetlen földelés a tápláló oldalon.
N = a testek a tápláló rendszer földelt pontjához kapcsolódnak.
C / S = a PE és N vezetők közös vagy külön kialakítása.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 4
TN-C
Közös PEN vezető.
A PEN üzemi és védelmi feladatot is ellát.
A PEN folytonossága kritikus biztonsági kérdés.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 5
TN-S
A PE és N vezető végig külön van.
Áttekinthetőbb és korszerűbb kialakítás.
A PE védelmi célú, az N üzemi vezető.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 6
TN-C-S
Egy szakaszon PEN vezető van.
A szétválasztási pont után külön PE és N vezető fut.
A szétválasztás után nem kötjük össze tetszőlegesen újra.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 7
PE és PEN
PE: védővezető.
PEN: védővezető + nullavezető funkció egyben.
PEN megszakadás = súlyos veszélyhelyzet.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 8
Hibaáramkör
Fázis → készülékház → PE/PEN → táplálási pont → védelem működése
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 9
Automatikus lekapcsolás
A kis hurokimpedancia nagyobb hibaáramot tesz lehetővé.
A védelmi készüléknek megfelelő időn belül le kell kapcsolnia.
A hurokimpedancia és a védelem együtt döntő.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 10
Tipikus hibák
PE és N hibás összekötése.
PEN szerepének félreértése.
Szétválasztási pont utáni rossz kötés.
Védővezető folytonosságának figyelmen kívül hagyása.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 11
Következő hét
18. hét - TT-rendszer: földelő, RCD, földelési ellenállás és hibavédelem
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra