## Slide 1
18. hét
TT-rendszer: földelő, RCD, földelési ellenállás és hibavédelem
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 2
Mit jelent a TT-rendszer?
A tápláló rendszer egyik pontja földelt.
A fogyasztói testek saját helyi földelőhöz kapcsolódnak.
A testek hibavédelme a helyi földelőn és RCD-n alapul.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 3
A két T jelentése
Első T: a tápláló rendszer közvetlen földelése.
Második T: a testek közvetlen kapcsolata a helyi földelőhöz.
Nem ugyanaz a hibaáramút, mint TN-rendszerben.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 4
A helyi földelő
A PE vezetők a fogyasztói földelőhöz csatlakoznak.
A földelési ellenállás meghatározó adat.
A tényleges megfelelőséget méréssel kell ellenőrizni.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 5
Miért kell RCD?
TT-rendszerben a hibaáram gyakran kicsi.
A kismegszakító nem biztos, hogy megfelelő időben lekapcsol.
Az RCD hibaáram alapján működik.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 6
Érintési feszültség
Hiba esetén a készüléktest veszélyes potenciálra kerülhet.
A védelem célja a veszélyes állapot gyors megszüntetése.
Az RCD és a földelés együtt adja a hibavédelmi gondolkodás alapját.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 7
Hibaáram útja TT-ben
Fázis → készülékház → PE → helyi földelő → talaj → táplálási pont → védelem
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 8
TN és TT különbsége
TN: a hibaáram jellemzően fémes vezetői úton tér vissza.
TT: a helyi földelő és a talaj is része lehet az áramútnak.
TT-ben az RCD szerepe kiemelten fontos.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 9
Tipikus hibák
Földelő szerepének lebecsülése.
RCD kihagyása vagy hibás választása.
PE folytonosságának figyelmen kívül hagyása.
TT-rendszer TN-ként kezelése.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 10
Szakmai gondolkodási lánc
Rendszertípus → földelő → PE folytonosság → RCD → lekapcsolás → biztonság
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 11
Következő hét
19. hét - IT-rendszer, szigetelt csillagpont, első hiba és felügyelet
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra