## Slide 1
19. hét
IT-rendszer: szigetelt csillagpont, első hiba és szigetelésfelügyelet
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 2
Mit jelent az IT-rendszer?
Az aktív vezetők nincsenek közvetlenül földelve.
A testek PE vezetőn keresztül földeltek.
Az első földzárlat hibaárama jellemzően korlátozott.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 3
I és T jelentése
I = a tápláló rendszer földtől szigetelt vagy nagy impedancián át kapcsolódik.
T = a testek közvetlenül földeltek.
A felügyelet az IT-rendszer kulcseleme.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 4
Az első hiba
Az első földzárlat nem feltétlenül okoz azonnali lekapcsolást.
Az üzem folytonossága fenntartható.
A hibát jelezni, megkeresni és megszüntetni kell.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 5
Szigetelésfelügyelet - IMD
Folyamatosan figyeli a hálózat földhöz viszonyított szigetelési állapotát.
Jelzi a szigetelés romlását vagy az első hibát.
Segíti a gyors karbantartói beavatkozást.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 6
Miért előnyös?
Kiemelt üzembiztonságú rendszerekben fontos lehet a folyamatos ellátás.
Egyetlen hiba miatt nem feltétlenül áll le a technológia.
A továbbüzemelés csak ellenőrzött hibakezeléssel biztonságos.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 7
A második hiba
Az első hiba után újabb hiba már nagy hibaáramot okozhat.
Veszélyes érintési helyzet alakulhat ki.
A megfelelő védelemnek ekkor le kell kapcsolnia.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 8
Hibakezelési lánc
Első hiba → IMD jelzés → hibakeresés → javítás → második hiba megelőzése
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 9
Hol alkalmazható?
Egyes egészségügyi helyiségek.
Folyamatos üzemű ipari technológiák.
Bányászati és speciális energiaellátási rendszerek.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 10
TN - TT - IT
TN: fémes hibaáramút.
TT: helyi földelő + talaj, RCD kiemelt szerep.
IT: első hiba korlátozott, szigetelésfelügyelet szükséges.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 11
Következő hét
20. hét - Áram-védőkapcsolók (RCD): működés, típusok, kiválasztás és alkalmazás
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra