## Slide 1
20. hét
Áram-védőkapcsolók (RCD): működés, típusok, kiválasztás és alkalmazás
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 2
Az RCD alapelve
Kifolyó és visszatérő áram összehasonlítása.
Normál üzemben a különbség közel nulla.
Hibaáramnál az RCD lekapcsol.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 3
IΔn
Névleges különbözeti kioldóáram.
Kiegészítő személyvédelemnél gyakori a 30 mA.
A feladathoz megfelelő érzékenységet kell választani.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 4
RCD típusok
AC: szinuszos váltakozó hibaáram.
A: pulzáló egyenáramú összetevőre is.
F/B: speciális elektronikus és hajtásalkalmazások.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 5
Mit nem helyettesít?
Nem helyettesíti a túlterhelésvédelmet.
Nem helyettesíti a zárlatvédelmet.
Nem teszi feleslegessé a PE vezetőt.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 6
TEST gomb
Működési próbát végez.
Az RCD-nek le kell kapcsolnia.
Nem helyettesíti a műszeres vizsgálatot.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 7
RCD és RCBO
RCD/RCCB: különbözeti áramú védelem.
RCBO: különbözeti áramú + túláramvédelem.
A funkciót az adattábla alapján azonosítsd.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 8
Tipikus hibák
N-PE összekötés az RCD után.
Nullavezetők összekeverése.
Az N megkerüli az RCD-t.
Nem megfelelő RCD-típus.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 9
Kiválasztási lánc
Fogyasztó → hálózat → típus → IΔn → In → túláramvédelem → ellenőrzés
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 10
Következő hét
21. hét - Földelések és földelőrendszerek
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra