## Slide 1
IAP • 22. HÉT
Védő egyenpotenciálra hozás (EPH)
Fő és kiegészítő összekötések • idegen vezetőképes részek • fő földelőkapocs
PE
VÍZ
FÉM
Cél: a veszélyes potenciálkülönbség csökkentése.

## Slide 2
ALAPGONDOLAT
Miért kell egyenpotenciálra hozni?
Nem az a cél, hogy „minden fém le legyen földelve”, hanem hogy az egyidejűleg érinthető részek között ne alakuljon ki veszélyes feszültség.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Fémházas fogyasztó
hiba esetén potenciálra kerülhet
Fém vízcső
külső potenciált vezethet be
Érintő személy
egyszerre két részt érinthet
EPH: a potenciálkülönbség csökkentése összekötéssel

## Slide 3
FOGALMAK
Test vagy idegen vezetőképes rész?
Ez a megkülönböztetés dönti el, hogyan gondolkodunk a védőösszekötésről.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
TEST
IDEGEN VEZETŐKÉPES RÉSZ
A villamos szerkezet érinthető vezetőképes része. Normál üzemben nem aktív, de hiba esetén feszültség alá kerülhet.
Nem része a villamos berendezésnek, de külső potenciált – például földpotenciált – vezethet be.
példa: villanymotor fémháza
példa: belépő fém vízvezeték

## Slide 4
RENDSZERÁBRA
A fő EPH kapcsolati képe
A fő földelőkapocs a földelés, a PE-rendszer és a fő védő összekötések találkozási pontja.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
FŐ FÖLDELŐKAPOCS
központi csatlakozási pont
Földelő
alapföldelő / más földelő
PE rendszer
villamos testek
Fém vízcső
potenciált bevezethet
Fém csőhálózat
vizsgálandó idegen rész
Szerkezeti fém
ha releváns

## Slide 5
ÖSSZEHASONLÍTÁS
Fő EPH és kiegészítő EPH
Ugyanaz az alapelv, de eltérő helyzetben és céllal alkalmazzuk.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
FŐ VÉDŐ ÖSSZEKÖTÉS
KIEGÉSZÍTŐ ÖSSZEKÖTÉS
• létesítményszintű
• fő földelőkapocshoz kapcsolódik
• potenciált bevezető részek vizsgálata
• a fő védelmi rendszer része
• helyi kockázatnál
• egyidejűleg érinthető részek között
• csak indokolt esetben
• a helyi veszély csökkentésére

## Slide 6
DÖNTÉSI LOGIKA
Nem minden fém tárgy EPH-köteles
A döntés szakmai vizsgálat eredménye, nem automatikus „fém = EPH” szabály.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Vezetőképes?
2
Külső potenciált bevezethet?
3
Egyidejűleg érinthető?
4
Védelmi szempontból releváns?
A puszta fémes anyag önmagában nem elegendő indok.

## Slide 7
KAPCSOLATOK
PE és EPH: összefügg, de nem ugyanaz
A PE a villamos testek védővezetője; az EPH a releváns vezetőképes részek potenciálját közelíti egymáshoz.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
PE
villamos szerkezetek testei
Fő földelőkapocs
közös kapcsolati pont
EPH
idegen vezetőképes részek
Közös cél: a hibavédelem hatásossága és a veszélyes érintési feszültség csökkentése.

## Slide 8
VÉDELMI RENDSZER
RCD és EPH együtt dolgozik
Egyik sem „váltja ki” a másikat.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
RCD
hibaáramot érzékel és lekapcsol
EPH
potenciálkülönbséget csökkent
PE + földelés
hibaáramút és védelmi kapcsolat
A biztonság több, egymást kiegészítő védelmi elem eredménye.

## Slide 9
HIBAKERESÉS
Négy tipikus EPH-hiba
A helyszíni ellenőrzésnél ezeket tudatosan keresd.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
01
Hiányzó összekötés
releváns idegen rész nincs bevonva
02
Laza / korrodált kötés
a folytonosság bizonytalanná válik
03
Téves N-csatlakozás
EPH-t nem az üzemi N-re építünk
04
Nincs dokumentáció
nem követhető a kialakítás és ellenőrzés

## Slide 10
GYAKORLAT
Helyszíni EPH-ellenőrzés – gondolkodási sorrend
A vizsgálat legyen következetes: azonosítás → kapcsolat → állapot → mérés → dokumentálás.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Azonosítsd a testeket és idegen részeket
2
Keresd meg a fő földelőkapcsot
3
Kövesd a védő összekötő vezetőket
4
Vizsgáld a kötések állapotát
5
Ellenőrizd a folytonosságot
6
Rögzítsd az eredményt

## Slide 11
ÖSSZEFOGLALÁS
Az EPH lényege 5 mondatban
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Nem minden fémrész EPH-köteles.
2
A test és az idegen vezetőképes rész nem ugyanaz.
3
A fő EPH a fő földelőkapocshoz kapcsolódik.
4
A kiegészítő EPH helyi kockázatot kezel.
5
Az RCD, PE, földelés és EPH együtt alkot hatásos védelmi rendszert.

## Slide 12
IAP • KÖVETKEZŐ HÉT
23. hét
Hurokimpedancia, automatikus lekapcsolás
Hogyan bizonyítjuk méréssel, hogy a hibavédelem valóban lekapcsol?
Hibaáramút → Zs → kioldási feltétel → mérés → minősítés