## Slide 1
IAP • 23. HÉT
Hurokimpedancia és automatikus lekapcsolás
A hibavédelem ellenőrzése méréssel • Zs • hibaáram • kioldási feltétel
L
230 V
PE
visszaút
A kérdés: elég nagy lesz-e a hibaáram a gyors lekapcsoláshoz?

## Slide 2
ALAPFOGALOM
Mi a hibahurok?
Fázis-test hiba esetén a hibaáramnak zárt útvonalon kell visszajutnia a táplálási ponthoz.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Táplálás
L vezető
Hibahely
L → test
PE / PEN
védő visszaút
Forrás
csillagpont
A teljes út impedanciája: Zs

## Slide 3
ÖSSZEFÜGGÉS
Zs és a várható hibaáram
Minél kisebb a hibahurok impedanciája, annál nagyobb hibaáram tud kialakulni.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Ia ≈ U₀ / Zs
Ia = várható hibaáram U₀ = fázisfeszültség Zs = hurokimpedancia
Példa
U₀ = 230 V Zs = 1,0 Ω → Ia ≈ 230 A
Kisebb Zs → nagyobb Ia → nagyobb esély a gyors kioldásra

## Slide 4
SZEMLÉLTETÉS
Ugyanaz a 230 V - három különböző hurok
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Zs = 0,8 Ω
Ia ≈ 288 A
kedvezőbb
Zs = 1,6 Ω
Ia ≈ 144 A
közepes
Zs = 3,2 Ω
Ia ≈ 72 A
kedvezőtlenebb
A mérési eredményt mindig a konkrét védelmi készülékkel együtt kell minősíteni.

## Slide 5
VÉDELMI KÉSZÜLÉK
Miért számít a B, C vagy D karakterisztika?
Azonos névleges áram mellett eltérő hibaáram szükséges a mágneses gyorskioldás tartományához.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
B
kisebb többszörös
C
nagyobb többszörös
D
még nagyobb többszörös
Nem elég az In érték: a kioldási karakterisztikát is ismerni kell.

## Slide 6
DÖNTÉSI LÁNC
Automatikus lekapcsolás - hogyan gondolkodunk?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Zs mérés
2
Ia becslés
3
Védelem azonosítása
4
Kioldási feltétel
5
Minősítés
A cél: a hibás áramkör az előírt időn belül automatikusan lekapcsoljon.

## Slide 7
HIBAKERESÉS
Mi növelheti meg a hurokimpedanciát?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Hosszú vezeték
nagyobb vezetőimpedancia
2
Kis keresztmetszet
nagyobb ellenállás
3
Laza kötés
átmeneti ellenállás
4
Korrózió
romló érintkezés
5
PE/PEN hiba
védő visszaút romlik
6
Táphálózat
forrásimpedancia hatása

## Slide 8
MÉRÉS
Mit csinál a hurokimpedancia-mérő?
A műszer a hálózat viselkedéséből határozza meg a hibahurok impedanciáját.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Mérőműszer
vizsgálóterhelés
Hálózat
L + PE hurok
Eredmény
Zs [Ω]
Mérés → értékelés → minősítés
A mérés feszültség alatt történhet - csak megfelelő eljárással és műszerrel.

## Slide 9
RCD-S ÁRAMKÖR
Miért különleges a hurokmérés RCD mögött?
A hagyományos mérőáram az RCD nem kívánt lekapcsolását okozhatja.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Hagyományos mérés
nagyobb vizsgálóáram
RCD
különbözeti áramot lát
Következmény
lekapcsolhat
Megoldás: megfelelő műszeren RCD-t nem kioldó / no-trip mérési mód.

## Slide 10
MINTAFELADAT
Egy mérési eredmény önmagában még nem válasz
A szakmai minősítéshez a készülék adatai is kellenek.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
MÉRÉS
U₀ = 230 V Zs = 1,15 Ω Ia ≈ 200 A
VÉDELEM
kismegszakító névleges áram karakterisztika
MINŐSÍTÉS
Teljesül-e a szükséges lekapcsolás?

## Slide 11
GYAKORLAT
Hurokimpedancia-mérés - szakmai munkamenet
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Azonosítsd a hálózatrendszert
2
Azonosítsd a védelmi készüléket
3
Válaszd ki a megfelelő mérési módot
4
Mérd meg a Zs értéket
5
Értékeld a kioldási feltételt
6
Dokumentáld és minősítsd

## Slide 12
ÖSSZEFOGLALÁS
A 23. hét öt kulcsgondolata
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
A Zs a teljes hibahurok impedanciája.
2
Kisebb Zs esetén nagyobb hibaáram várható.
3
A kismegszakító karakterisztikája meghatározó.
4
A mérési eredményt mindig értékelni kell.
5
A cél az előírt időn belüli automatikus lekapcsolás.

## Slide 13
IAP • KÖVETKEZŐ HÉT
24. hét
Védővezető-folytonosság és szigetelési ellenállás mérése
A hibavédelem másik oldala: a vezetők és a szigetelés tényleges állapotának igazolása.
PE folytonosság → szigetelés → mérés → dokumentálás