## Slide 1
IAP • 28. HÉT
Komplex ellenőrzés és hibakeresés
PE • szigetelés • Zs • RCD • hibafa • visszamérés
PE
Zs
RCD
A jó mérésből diagnózis, a diagnózisból javítás lesz.

## Slide 2
RENDSZERSZEMLÉLET
Nem különálló mérések - egyetlen védelmi rendszer
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Alapvédelem
burkolat / szigetelés
PE + EPH
hibaáramút
Zs
lekapcsolás
RCD
kiegészítő védelem
Mérés
bizonyítás
A védelem csak akkor erős, ha a teljes lánc működik.

## Slide 3
1. LÉPÉS
Szemrevételezés: a műszer előtt használd a szemed
A nyilvánvaló hibát nem kell méréssel felfedezni.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Burkolat
sérülés
2
Vezeték
állapot
3
PE / EPH
kötések
4
Védelem
RCD / MCB
5
Jelölés
azonosíthatóság
6
Környezet
víz / por / fém

## Slide 4
2. LÉPÉS
Milyen hálózatrendszerben dolgozunk?
Ugyanaz a mérési szám más rendszerben mást jelenthet.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
TN
hibaáram PE/PEN úton
TT
helyi földelő + RCD szerepe
IT
első hiba eltérő viselkedése
Rendszerazonosítás nélkül nincs megbízható minősítés.

## Slide 5
MÉRÉSI SORREND
Mit vizsgálunk, és mit bizonyít?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
PE / EPH
folytonos védőút
2
Szigetelés
nincs hibás áramút
3
Zs
lekapcsolási feltétel
4
RCD
kioldási működés
A konkrét mérési sorrendet mindig a vizsgált berendezéshez és eljáráshoz kell igazítani.

## Slide 6
DIAGNOSZTIKA
Melyik mérés milyen hibára mutathat?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
PE folytonosság
szakadás • laza kötés • átmeneti ellenállás
Szigetelés
nedvesség • sérülés • szennyeződés
Zs
PE/PEN hiba • rossz kötés • hosszú vezeték
RCD
hibás készülék • N-PE hiba • közös N

## Slide 7
HIBAFA
Eset: túl nagy a mért Zs
Ne alkatrészt cserélj találomra - bontsd fel a hibahurkot lehetséges okokra.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
NAGY Zs
mérési tünet
PE-kötés
laza / korrodált
Vezeték
hossz / keresztmetszet
Csatlakozás
átmeneti ellenállás
Táphálózat
forrásimpedancia
Mérj közelebb és távolabb → hasonlíts össze → szűkítsd a hibaterületet.

## Slide 8
HIBAFA
Eset: TEST működik, a műszeres RCD-vizsgálat mégsem megfelelő
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
TEST
mechanika működik
Műszerbeállítás
típus / IΔn / mód
Bekötés
N-PE / közös N
RCD
valós hiba?
A TEST gomb sikere nem bizonyítja a teljes áramkör műszeres megfelelőségét.

## Slide 9
JAVÍTÁS
A hiba kijavítása után még nincs kész a munka
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
HIBA
azonosítva
JAVÍTÁS
elvégezve
VISSZAMÉRÉS
eredmény
MINŐSÍTÉS
megfelel?
JEGYZŐKÖNYV
lezárás
A javítás hatását ugyanazzal a szakmai következetességgel kell igazolni.

## Slide 10
ESETTANULMÁNY
Dugalj: PE rendben, szigetelés jó, Zs magas
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
AMI JÓ
✓ PE folytonos ✓ szigetelés megfelelő
TÜNET
Zs a vártnál jelentősen nagyobb
KÖVETKEZŐ LÉPÉS
köztes pontokon mérés → kötés / vezeték / táplálás

## Slide 11
DOKUMENTÁLÁS
A mérési jegyzőkönyv legyen hibakeresési térkép is
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Vizsgálat
Mért érték
Minősítés
Hiba oka
Javítás
Visszamérés
A jó dokumentációból később is rekonstruálható, mi történt és miért.

## Slide 12
KOMPLEX GYAKORLAT
A teljes szakmai munkamenet
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Szemrevételezés
2
Hálózatrendszer azonosítása
3
PE/EPH + szigetelés
4
Zs + RCD
5
Hiba lokalizálása és javítása
6
Visszamérés + dokumentálás

## Slide 13
ÖSSZEFOGLALÁS
Öt kulcsgondolat a 28. hétről
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
A villamos biztonságot rendszerként kell ellenőrizni.
2
A szemrevételezés megelőzi és irányítja a mérést.
3
A mérési eredmények csak a hálózatrendszer ismeretében értelmezhetők.
4
A hibát logikusan lokalizáljuk, nem találomra cserélünk.
5
Minden javítást visszamérés és dokumentálás zár le.

## Slide 14
IAP • KÖVETKEZŐ HÉT
29. hét
Komplex mérési és minősítési gyakorlat
Egy teljes villamos áramkör vizsgálata a szemrevételezéstől a mérési jegyzőkönyvig.
ellenőrzés → mérés → értékelés → minősítés → dokumentáció