## Slide 1
IAP • 29. HÉT
Komplex mérési és minősítési gyakorlat
A szemrevételezéstől a mérési jegyzőkönyvig
PE
Riso
Zs
RCD
Mérni → értelmezni → minősíteni → dokumentálni.

## Slide 2
A FELADAT
Egy teljes végáramkör vizsgálata
A héten a korábbi mérések egyetlen szakmai munkafolyamattá állnak össze.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Szemrevételezés
2
Mérési terv
3
PE
4
Szigetelés
5
Zs
6
RCD
7
Minősítés
A cél: bizonyítható, dokumentált biztonsági minősítés.

## Slide 3
1. ÁLLOMÁS
Szemrevételezés - még a műszer előtt
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Hálózatrendszer
TN / TT / IT
2
Védelmek
MCB / RCD
3
PE / EPH
kötések
4
Vezetékek
állapot
5
Burkolatok
sérülések
6
Jelölések
azonosítás

## Slide 4
2. ÁLLOMÁS
Mérési terv: előbb gondolkodunk, aztán mérünk
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
MIT?
melyik védelmi tulajdonság
MIVEL?
műszer és beállítás
MILYEN ÁLLAPOTBAN?
feszültségmentes / üzemi
MITŐL JÓ?
követelmény és minősítés
A mérési terv csökkenti a hibázást és a felesleges méréseket.

## Slide 5
3. ÁLLOMÁS
PE-folytonosság - megvan-e a védőáram útja?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
PE sín
kiindulási pont
Kötések
átmeneti pontok
Végpont PE
dugalj / készülék
R [Ω]
eredmény
Kis ellenállásnál a mérővezeték saját ellenállását is kezelni kell.

## Slide 6
4. ÁLLOMÁS
Szigetelési ellenállás - nincs-e nem kívánt áramút?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Aktív vezetők
L / N
SZIGETELÉS
nagy ellenállás kívánatos
PE / föld
védett oldal
Előkészítés: feszültségmentesítés • érzékeny elektronika • megfelelő vizsgálati mód

## Slide 7
5. ÁLLOMÁS
Hurokimpedancia - teljesül-e az automatikus lekapcsolás?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Zs mérés
hibahurok impedanciája
Védelem
típus + névleges adat
Minősítés
lekapcsolási feltétel
A Zs számértékét mindig a konkrét védelmi készülékkel együtt értékeljük.

## Slide 8
6. ÁLLOMÁS
RCD - működik-e megfelelően?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Azonosítás
típus + IΔn
TEST
működéspróba
Idő
t = ... ms
Ramp
IΔ = ... mA
Műszerbeállítás + mérési eredmény + követelmény = értékelhető vizsgálat.

## Slide 9
ÖSSZEFÜGGÉSEK
A mérések egymást is ellenőrzik
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
PE FOLYTONOS
de a Zs még lehet kedvezőtlen
RCD MŰKÖDIK
de a PE-hálózat attól még lehet hibás
SZIGETELÉS JÓ
de ez nem igazolja a lekapcsolást

## Slide 10
MINŐSÍTÉS
A mérési eredményből szakmai döntés lesz
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Mért érték
tény
Követelmény
mihez hasonlítjuk?
Értékelés
mit jelent?
Minősítés
megfelel / nem
A számérték önmagában még nem szakmai minősítés.

## Slide 11
JEGYZŐKÖNYV
A teljes mérési folyamat legyen visszakereshető
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Vizsgálat
Műszer / mód
Mért érték
Követelmény
Minősítés
Megjegyzés
Hiba és javítás esetén a visszamérés eredményét is rögzítsük.

## Slide 12
MÉRŐLABOR
Csoportmunka: szerepek és munkafolyamat
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1. vizsgáló
szemrevételezés
2. műszerkezelő
mérés
3. jegyző
adatok
4. minősítő
értékelés
A szerepek cserélhetők: minden tanuló végigjárja a teljes szakmai folyamatot.

## Slide 13
ZÁRÓ ELLENŐRZŐLISTA
Mielőtt kimondod: „megfelel”
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
✓
Azonosítottam a rendszert?
✓
Rögzítettem a szemrevételezést?
✓
Megfelelő volt a mérési mód?
✓
Értelmeztem minden eredményt?
✓
Összevetettem a követelménnyel?
✓
Dokumentáltam a minősítést?

## Slide 14
ÖSSZEFOGLALÁS
Öt kulcsgondolat a 29. hétről
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
A komplex vizsgálat a szemrevételezéssel kezdődik.
2
Minden mérésnek előre meghatározott célja van.
3
PE, szigetelés, Zs és RCD együtt ad teljesebb képet.
4
A mérési eredményt követelménnyel összevetve minősítjük.
5
A munka jegyzőkönyvvel és szükség esetén visszaméréssel zárul.

## Slide 15
IAP • KÖVETKEZŐ HÉT
30. hét
Áramütés elleni védelem: összefoglalás és számonkérés
TN • TT • IT • RCD • földelés • EPH • mérések • SELV/PELV • hibakeresés
rendszerezés → feladatok → mérési helyzetek → szakmai számonkérés