## Slide 1
IAP • 32. HÉT
Réz alapú adatátviteli hálózatok
Sodrott érpár • árnyékolás • kategóriák • RJ45 • T568A/B
Négy érpár - precíz szerelés - megbízható adatátvitel.

## Slide 2
FELÉPÍTÉS
Négy sodrott érpár egyetlen kábelben
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Kék pár
Narancs pár
Zöld pár
Barna pár
A sodrás csökkenti a külső zavarok és a párok közötti áthallás hatását.

## Slide 3
JELÁTVITEL
Miért jó a szimmetrikus érpár?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Adó
ellentétes jelkomponensek
zavar
zavar
zavar
zavar
Vevő
a két ér különbségét figyeli
A mindkét érre hasonlóan jutó zavar jelentős része elnyomható.

## Slide 4
ÁRNYÉKOLÁS
Mit jelentenek az U, F és S betűk?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
U
nincs árnyékolás
F
fólia
S
fonott árnyékolás
A jelölés első része a teljes kábel, a második az érpárok árnyékolását írja le.

## Slide 5
KÁBELTÍPUSOK
Négy gyakori árnyékolási kialakítás
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
U/UTP
nincs közös nincs páronkénti
F/UTP
közös fólia párok árnyékolatlanok
U/FTP
nincs közös páronként fólia
S/FTP
fonott közös páronként fólia
Az árnyékolás csak megfelelő rendszerkialakítással és szereléssel adja a várt előnyt.

## Slide 6
KATEGÓRIÁK
A kábel felirata önmagában nem tesz jó hálózatot
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Kábel
kategória
Aljzat
komponens
Patch panel
komponens
Szerelés
minőség
A teljes összeköttetés teljesítményét a leggyengébb elem és a szerelési minőség is befolyásolja.

## Slide 7
CSATLAKOZÁS
8P8C moduláris csatlakozó - köznyelvben RJ45
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
2
3
4
5
6
7
8
8 érintkező • 4 érpár
Patch kábel
dugóval szerelt, hajlékony
Fix kábel
keystone / patch panel lezárás
Fontos
a csatlakozó illeszkedjen a kábelhez

## Slide 8
BEKÖTÉSI SÉMA
T568A és T568B - ugyanaz a négy pár, más sorrend
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
T568A
1
2
3
4
5
6
7
8
T568B
1
2
3
4
5
6
7
8
A fő különbség: a zöld és narancs érpár helye felcserélődik.

## Slide 9
ÉRPÁRAK
A pin-sorrend mögött mindig párok vannak
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1-2
narancs vagy zöld
3-6
zöld vagy narancs
4-5
kék
7-8
barna
Ne csak az erek sorszámát, hanem az eredeti sodrott érpárokat is őrizd meg.

## Slide 10
TIPIKUS HIBA
Split pair: folytonos, mégis rossz
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
HELYES PÁR
SPLIT PAIR
Az eredeti sodrott pár együtt marad. Jó zavarvédelmi viselkedés.
Az érfolytonosság lehet helyes, de a párosítás hibás.

## Slide 11
SZERELÉSI MINŐSÉG
Négy dolog, amit a kábel nem szeret
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Túlzott kibontás
romlik a párgeometria
Éles hajlítás
kábel deformálódik
Erős húzás
mechanikai károsodás
Összenyomás
változik a geometria
A jó csatlakozásnál a sodrás szinte a bekötési pontig megmarad.

## Slide 12
ÁRNYÉKOLT RENDSZER
Az árnyékolás folytonossága rendszerkérdés
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Árnyékolt kábel
fólia / fonat
Árnyékolt aljzat
megfelelő lezárás
Patch panel
árnyékolás kezelése
Rack / EPH
tervezett kapcsolat
Egy árnyékolt kábel önmagában nem garantál megfelelő EMC-viselkedést.

## Slide 13
KÁBELTESZT
Mit lát egy egyszerű wiremap teszter?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
HELYES
1→1 ... 8→8
SZAKADÁS
egy ér hiányzik
CSERE
két ér felcserélve
RÖVIDZÁR
erek összezárnak
SPLIT PAIR
jobb teszter kellhet
Wiremap ≠ teljes átviteli minősítés. A két vizsgálat célja nem ugyanaz.

## Slide 14
GYAKORLAT
T568B bekötés és hibafelismerés
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Kábeljelölés azonosítása
2
Négy érpár felismerése
3
T568B színsorrend
4
Keystone lezárás
5
Wiremap teszt
6
Hiba dokumentálása

## Slide 15
ÖSSZEFOGLALÁS
Öt kulcsgondolat a 32. hétről
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
A sodrott érpár a zavarok csökkentésének alapja.
2
Az árnyékolási jelölés a teljes kábel és az érpárok kialakítását írja le.
3
A T568A és T568B ugyanazokat a párokat más színsorrendben rendezi.
4
A helyes érpár-megőrzés fontosabb, mint pusztán az 1-8 folytonosság.
5
A jó adatkábelhez jó komponens, szerelés és mérés együtt szükséges.

## Slide 16
IAP • KÖVETKEZŐ HÉT
33. hét
Optikai hálózatok az épületekben
Optikai szál • single-mode / multimode • csatlakozók • gerinchálózat • alapmérések
fényforrás → optikai szál → csatlakozás → vevő → mérés