## Slide 1
20. hét
Frekvenciaváltó I/O jelei és PLC-illesztése
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
A jelkapcsolat
• PLC → parancs
• PLC → sebességalapjel
• Hajtás → RUN visszajelzés
• Hajtás → FAULT visszajelzés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Digitális bemenetek
• RUN / STOP
• FORWARD / REVERSE
• RESET
• Fix sebességek
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Analóg bemenet
• 0–10 V
• 4–20 mA
• Folytonos frekvencia-alapjel
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
0–10 V példa
• 0 V → 0 Hz
• 5 V → 25 Hz
• 10 V → 50 Hz
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Miért 4–20 mA?
• 4 mA = élő nulla
• 0 mA hibára/szakadásra utalhat
• Ipari környezetben kedvező jelátvitel
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Hajtás kimenetei
• Relékimenet
• Tranzisztoros kimenet
• Analóg monitorjel
• RUN / READY / FAULT
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
PLC ↔ VFD
• Q → DI: RUN
• AO → AI: frekvencia
• DO/relé → I: állapot
• AO → AI: monitorjel
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Parancs ≠ visszajelzés
• A RUN parancs csak kérés
• A hajtás állapotát külön ellenőrizni kell
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
EMC
• Motor- és jelkábelek megfelelő vezetése
• Árnyékolás
• Földelés
• Gyártói előírások
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Biztonság
• Normál STOP nem feltétlenül biztonsági STOP
• STO csak megfelelő rendszerben és tervezés mellett
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP kihívás
• RUN + 0–10 V alapjel
• RUN visszajelzés + FAULT
• Készíts PLC I/O jeljegyzéket
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!