## Slide 1
14. hét
Kontaktoros motorvezérlések START-STOP és öntartás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Mi a kontaktor?
• Elektromágneses kapcsolókészülék
• Nagyobb teljesítményt kis vezérlőteljesítménnyel kapcsol
• Gyakori működtetésre alkalmas
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
A kontaktor részei
• Tekercs és mágneses kör
• Főérintkezők
• NO / NC segédérintkezők
• Mechanika és ívoltás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Két külön áramkör
• Főáramkör → motor teljesítményárama
• Vezérlőáramkör → kontaktor tekercse
• A nyomógomb nem közvetlenül a motoráramot kapcsolja
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
START és STOP
• STOP: NC
• START: NO
• START → tekercs behúz
• STOP → tekercs elejt
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Mi az öntartás?
• NO segédérintkező a START-tal párhuzamosan
• Behúzáskor zár
• START elengedése után is táplálja a tekercset
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Működési sorrend
• Nyugalom: kontaktor elejtve
• START: kontaktor behúz
• Öntartó érintkező zár
• START elengedhető
• STOP: áramkör megszakad
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Miért NC a STOP?
• Normál állapotban folytonos áramút
• Vezetékszakadás → leállás
• Vezérlőtáp kiesése → leállás
• Biztonságosabb hibairány
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Motorvédelem a vezérlésben
• Túlterhelés-relé NC érintkezője sorban
• Kioldáskor megszakítja a tekercskört
• Kontaktor elejt
• Motor leválik
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Feszültségkimaradás
• Kontaktor elejt
• Öntartás megszűnik
• Táp visszatérésekor nincs automatikus újraindulás
• Új START szükséges
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
PLC előtti logika
• A relés-kontaktoros vezérlés logikai kapcsolatokat valósít meg
• Soros érintkezők → ÉS logika
• Párhuzamos ágak → VAGY logika
• Az elv később PLC-ben is visszaköszön
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP heti kihívás
• Írd le a négy állapotot: nyugalom, START, START elengedve, STOP
• Add meg a tekercs, főérintkező és öntartó érintkező állapotát
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!