## Slide 1
IAP
ÉPÜLET- VILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK
13. évfolyam • 3 tanóra
Túláramvédelem, áram-védőkapcsoló, földelés és EPH
4. hét • Villamos biztonság
A védelem nem egyetlen készülék, hanem egymásra épülő rendszer.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 4. hét
01

## Slide 2
CÉL
Mit kell a hét végére átlátni?
01
Túláram
Túlterhelés és zárlat megkülönböztetése.
02
Védelmi készülék
Olvadóbiztosító és kismegszakító szerepe.
03
RCD
A maradékáram érzékelésének alapelve.
04
PE • földelés • EPH
A hibavédelem egymásra épülő elemei.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 4. hét
02

## Slide 3
TÚLÁRAM
Túlterhelés vagy zárlat?
Mindkettő túláram, de a kialakulásuk és időbeli lefolyásuk eltér.
TÚLTERHELÉS
ZÁRLAT
Rendeltetésszerű áramút, de túl nagy terhelés.
Nem kívánt, nagyon kis impedanciájú áramút.
• fokozatos hőhatás • túl sok / túl nagy fogyasztó • vezeték túlmelegedhet
• nagyon nagy áram • gyors megszakítás szükséges • megszakítóképesség is számít
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 4. hét
03

## Slide 4
TÚLÁRAMVÉDELEM
Kismegszakító: kétféle kioldás
A készülék a kialakításának megfelelően túlterhelés és zárlat ellen is véd.
B16
kismegszakító
HŐKIOLDÓ
Túlterhelési tartomány - időfüggő működés
MÁGNESES KIOLDÓ
Nagy zárlati áram - gyors lekapcsolás
A névleges áramot és a karakterisztikát a vezetékhez és a terheléshez kell igazítani.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 4. hét
04

## Slide 5
KIEGÉSZÍTŐ VÉDELEM
Mit figyel az RCD?
A rajta átvezetett aktív vezetők áramainak egyensúlyát.
NORMÁL ÜZEM
RCD
áramegyensúly
L →
N ←
8,00 A
8,00 A
IΔ ≈ 0
HIBAÁLLAPOT
RCD
áramegyensúly
L →
N ←
8,00 A
7,97 A
0,03 A más úton
IΔ = 30 mA
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 4. hét
05

## Slide 6
RENDSZERSZEMLÉLET
Az RCD nem helyettesíti a túláramvédelmet
Kismegszakító
vezeték túláramvédelme
+
RCD
maradékáram érzékelése
+
PE
védővezetői kapcsolat
+
Földelés / EPH
potenciálkülönbségek csökkentése
A villamos biztonság több védelmi intézkedés együttműködésének eredménye.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 4. hét
06

## Slide 7
HIBAVÉDELEM
PE, földelés és EPH - három külön szerep
PE
Védővezető
Hiba esetén a védelmi rendszer működését segíti. Zöld-sárga; normál üzemi áramra nem szolgál.
FÖLDELÉS
Kapcsolat a földdel
Vezetőképes kapcsolat a rendszer meghatározott pontja / része és a föld között.
EPH
Egyenpotenciálra hozás
A veszélyes potenciálkülönbségek csökkentése az egyidejűleg érinthető részek között.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 4. hét
07

## Slide 8
HIBAHELYZET
Mi történik, ha fázis kerül egy fém burkolatra?
I. érintésvédelmi osztályú készülék egyszerűsített hibahelyzete.
1
Szigetelési hiba
Fázisfeszültség kerül a burkolatra.
→
2
PE út
A védővezető részt vesz a hibaáramút kialakításában.
→
3
Védelem működik
A védelmi készüléknek a rendszer feltételei szerint le kell kapcsolnia.
→
4
Cél
A veszélyes érintési állapot csak korlátozott ideig álljon fenn.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 4. hét
08

## Slide 9
MARADÉKÁRAM
8,00 A be - 7,97 A vissza
Egyszerű példa az RCD által érzékelt áramkülönbségre.
Iₗ = 8,00 A
−
Iₙ = 7,97 A
=
0,03 A
30 mA
IΔ = 8,00 A - 7,97 A = 0,03 A = 30 mA
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 4. hét
09

## Slide 10
MŰHELYFELADAT
Építs védelmi láncot!
Egy családi ház dugaszolóaljzat-áramkörének blokkvázlata.
Főelosztó
→
Túláram- védelem
→
RCD
→
Dugalj
→
I. osztályú fogyasztó
PE
Földelés
EPH
↓
↓
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 4. hét
10

## Slide 11
ÖSSZEFOGLALÁS
A védelem rétegei
Túláramvédelem
A vezetéket és berendezést védi a veszélyes túláramoktól.
RCD
Maradékáram alapján kiegészítő védelmi szerepet tölthet be.
PE + földelés
A hibavédelem alapvető részei.
EPH
Csökkenti a veszélyes potenciálkülönbségeket.
„A villamos védelem akkor jó, ha a hiba esetén az előre megtervezett módon működik.”
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 4. hét
11