## Slide 1
IAP
ÉPÜLET- VILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK
16 / 16 óra • záróóra
Komplex összefoglalás és rendszertervezés
6. hét • 1 tanóra
A szakember nem alkatrészeket lát – energiautat, védelmi láncot és működő rendszert lát.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 6. hét
01

## Slide 2
RENDSZERSZEMLÉLET
A teljes energiaút
A csatlakozástól a fogyasztóig minden elemnek meghatározott feladata van.
Közcélú hálózat
→
Csatlakozás
→
Méretlen fővezeték
→
Mérőhely
→
Mért fővezeték
→
Főelosztó
→
Alelosztó
→
Végáramkör
→
Fogyasztó
Ha az energia útját értjük, a dokumentálás és a hibakeresés is áttekinthetőbb.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 6. hét
02

## Slide 3
VISSZATEKINTÉS
Mit tanultunk az első öt alkalommal?
01
Hálózat felépítése
energia útja
02
Csatlakozás és mérőhely
méretlen / mért
03
Elosztás és vezetékek
funkcionális áramkörök
04
Villamos védelem
RCD • PE • EPH
05
Méretezési alapok
P → I → vezeték → védelem
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 6. hét
03

## Slide 4
RENDSZERTERVEZÉS
Az öt alapvető kérdés
Ezek mentén egy egyszerű hálózat terve szakmailag végiggondolható.
1
Mit kell ellátnom?
fogyasztók • teljesítmény • fázisszám
2
Hogyan jut el oda?
nyomvonal • fővezeték • elosztók
3
Milyen vezetékrendszer?
típus • keresztmetszet • szerelési mód
4
Hogyan védem?
túláram • RCD • PE • földelés • EPH
5
Hogyan igazolom?
számítás • mérés • ellenőrzés • dokumentáció
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 6. hét
04

## Slide 5
KOMPLEX PÉLDA
Egy korszerű családi ház
A fogyasztókat funkció és terhelés szerint külön végáramkörökre bontjuk.
FŐELOSZTÓ
Világítás
→
Dugaljak
→
Konyha
→
Tűzhely 3F
→
Bojler / klíma
→
Kültér / műhely
→
Minden áramkörnél
terhelés
vezeték
túláramvédelem
RCD / PE
feszültségesés
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 6. hét
05

## Slide 6
VILLÁMFELADAT
10 perces rendszerterv
Készíts blokkvázlatot – nem részletes kiviteli tervet.
1
Csatlakozás + mérőhely + főelosztó
2
Legalább 6 végáramkör
3
Legalább 1 háromfázisú fogyasztó
4
Túláramvédelem + RCD
5
N- és PE-rendszer
6
Egy körnél: P → I → vezeték → védelem → ellenőrzés
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 6. hét
06

## Slide 7
GYORS SZÁMÍTÁS
3,45 kW • 230 V • közel ohmos fogyasztó
Az áram kiszámítása még nem jelenti a teljes méretezés végét.
I = P / U
=
3450 / 230
=
15 A
Ezután még: szerelési mód • terhelhetőség • ΔU • védelmi feltételek
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 6. hét
07

## Slide 8
TÉMAKÖRZÁRÁS
A részletekből rendszer lett
5 × 3 tanóra + 1 × 1 tanóra = 16 tanóra
Energiaút
csatlakozástól a fogyasztóig
Elosztás
funkcionális végáramkörök
Védelem
összehangolt védelmi lánc
Méretezés
terhelésből induló ellenőrzések
„A jó tervben minden vezetéknek útja, minden védelemnek oka, minden áramkörnek feladata van.”
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 6. hét
08