## Slide 1
Villamos művek
6. hét
Komplex összefoglalás
energiaút • generátor • blokktranszformátor • erőműtípusok • számítások

## Slide 2
Az első témakör térképe
Mit kell egyben látni?
A villamos energia útja az erőműtől a fogyasztóig.
A generátor és a blokktranszformátor kapcsolata.
A feszültségszint-emelés oka és következménye.
Az erőműtípusok rendszerüzemeltetési szerepe.
Egyszerű áram-, veszteség- és hatásfokszámítás.
Rendszerben gondolkodás
nem külön témák, hanem kapcsolatok
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 6. hét

## Slide 3
A teljes energiaút
A termeléstől a fogyasztóig
Primer energia
Turbina / átalakító
Generátor / inverter
Blokk- trafó
Átviteli hálózat
Alállomás
Fogyasztó
10-20 kV
120-400 kV
400/230 V
Minden feszültségszintnek és berendezésnek konkrét feladata van.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 6. hét

## Slide 4
Generátor és frekvencia
A gép fordulatszáma összefügg a hálózattal
Forgó mágneses tér
Állórész tekercsei
3 fázisú feszültség
f = p · n / 60
50 Hz: kétpólusú gépnél 3000 1/min, négypólusú gépnél 1500 1/min.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 6. hét

## Slide 5
Miért emelünk feszültséget?
Ugyanaz a teljesítmény kisebb árammal vihető át
100 MVA 15 kV
Blokk- transzformátor
100 MVA 400 kV
3849 A
144 A
Kisebb áram → kisebb I²R veszteség → kedvezőbb átvitel
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 6. hét

## Slide 6
Erőműtípusok egy képen
Más technológia, más rendszerüzemeltetési szerep
Hő
szabályozható
Atom
folyamatos
Víz
rugalmas
Szél
időjárásfüggő
Nap
inverteres
A rendszernek nem egyetlen, hanem többféle termelőre van szüksége.
A szabályozhatóság, rendelkezésre állás és környezeti hatás együtt számít.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 6. hét

## Slide 7
Alapképletek
A számításokhoz szükséges minimum
S = √3 · U · I
háromfázisú látszólagos teljesítmény
I = S / (√3 · U)
áram számítása
Pv = I² · R
vezetékveszteség
η = Pki / Pbe
hatásfok
f = p · n / 60
frekvencia
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 6. hét

## Slide 8
Komplex számítás
100 MVA példa
Chart: 
| 15 kV | 400 kV
Áram [A] | 3849 | 144
A teljesítmény ugyanaz marad.
A feszültség növelése csökkenti az áramot.
A veszteség négyzetesen függ az áramtól.
Ezért alapvető a nagyfeszültségű átvitel.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 6. hét

## Slide 9
Gyakorlati ellenőrzőlista
Mit kell felismerni egy sémán?
Hol van a termelés?
Hol történik a feszültségszint-emelés?
Melyik rész az átviteli hálózat?
Hol kezdődik az elosztás?
Milyen védelmi és kapcsolóberendezések lehetnek az alállomásban?
Melyik berendezés kiesése milyen hatással jár?
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 6. hét

## Slide 10
A 6. hét záró gondolata
Rendszerben látni a villamos műveket
Termelés
Átvitel
Elosztás
Fogyasztás
A villamosenergia-rendszer akkor működik jól, ha az elemei összehangoltan működnek.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 6. hét

## Slide 11
7. hét
Nagyfeszültségű kapcsolóberendezések és alállomási készülékek
megszakító • szakaszoló • gyűjtősín • mérőváltó • védelem