## Slide 1
IAP • VILLAMOS MŰVEK
Kapcsolási csoportok és párhuzamos üzem
11. hét | feldolgozási idő: 2 tanóra
vektorcsoport • óraszám • fáziseltolás • terhelésmegosztás

## Slide 2
11. HÉT • 2 TANÓRA
Óravázlat
1. tanóra – Kapcsolási csoport
Csillag, delta és zig-zag alapgondolat. Vektorcsoport, óraszám és fáziseltolás. Adattábla-jelölések értelmezése.
2. tanóra – Párhuzamos üzem
Párhuzamosítás feltételei. Fázissorrend, áttétel, kapcsolási csoport, zárlati feszültség. Terhelésmegosztás és hibás kapcsolás következménye.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 11. hét

## Slide 3
A TRANSZFORMÁTOR FÁZISHELYZETÉNEK NYELVE
Mi az a kapcsolási csoport?
Betűk
Y - csillag D - delta Z - zig-zag N/n - kivezetett csillagpont
Óraszám
30 fokos lépésekben mutatja a fáziseltolást.
Példa
Dyn5: delta primer, csillag szekunder kivezetett nullával, 150° fáziseltolás.
Kapcsolási csoport nélkül nem dönthető el biztonságosan a párhuzamos üzem.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 11. hét

## Slide 4
Y • D • Z
Alapkapcsolások
Y - csillag
Közös csillagpont. A csillagpont földelhető és ki is vezethető. Elosztóhálózatoknál gyakori.
D - delta
Zárt háromszög kapcsolás. Kiegyenlítő áramok és felharmonikusok kezelésében hasznos lehet.
Z - zig-zag
Speciális kapcsolás. Földelési és elosztóhálózati feladatoknál alkalmazható.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 11. hét

## Slide 5
30 FOKOS LÉPÉSEK
Az óraszám jelentése
Óraszám 0
0°
Óraszám 5
150°
Óraszám 6
180°
Óraszám 11
330° / -30°
Óraszám x 30° = fáziseltolás
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 11. hét

## Slide 6
ELTÉRŐ FÁZISHELYZET = KIEGYENLÍTŐ ÁRAM
Miért fontos párhuzamosításkor?
Trafó A
20 kV gyűjtősínre kapcsolva
Trafó B
eltérő fázishelyzet esetén veszélyes
Párhuzamos kapcsolás előtt a fázishelyzetet és a fázissorrendet ellenőrizni kell.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 11. hét

## Slide 7
MIÉRT KAPCSOLUNK TÖBB TRANSZFORMÁTORT KÖZÖS GYŰJTŐSÍNRE?
Párhuzamos üzem célja
• nagyobb terhelés ellátása
• üzemi tartalék biztosítása
• karbantartási rugalmasság
• terhelés megosztása több egység között
• üzembiztonság növelése
Fontos
A párhuzamos üzem csak akkor biztonságos, ha a villamos feltételek teljesülnek.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 11. hét

## Slide 8
ELLENŐRZŐLISTA
Párhuzamos üzem feltételei
• azonos vagy összehangolt áttétel
• azonos fázissorrend
• azonos kapcsolási csoport / fázishelyzet
• közel azonos zárlati feszültség
• megfelelő teljesítményarány
• védelmi és kapcsolási ellenőrzések
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 11. hét

## Slide 9
NEM MINDIG ARÁNYOSAN OSZLIK MEG
Terhelésmegosztás
Kisebb uk%
nagyobb terhelést vehet fel
Nagyobb uk%
kisebb terhelést vehet fel
Következmény
egyik transzformátor túlterhelődhet
A terhelésmegosztást a transzformátorok impedanciája és zárlati feszültsége erősen befolyásolja.
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 11. hét

## Slide 10
MIT KELL ELKERÜLNI?
Hibás párhuzamosítás következményei
Kiegyenlítő áram
terhelés nélkül is megindulhat
Melegedés
tekercs- és berendezéskárosodás
Védelmi működés
kioldás, üzemzavar, kiesés
Feszültségzavar
gyűjtősíni zavarok
Túlterhelés
aránytalan terhelésmegosztás
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 11. hét

## Slide 11
EZT KELL TUDNI
A 11. hét végére
• értelmezni a kapcsolási csoport jelöléseit
• kiszámítani az óraszámból a fáziseltolást
• felsorolni a párhuzamos üzem feltételeit
• elmagyarázni a terhelésmegosztás problémáját
• leírni a hibás párhuzamosítás következményeit
IAP | Villamos művek | 13. évfolyam | 11. hét

## Slide 12
KÖVETKEZŐ HÉT
12. hét
Alállomási mérőváltók részletesen
áramváltó • feszültségváltó • pontossági osztály • mérés • védelem