## Slide 1
13. ÉVFOLYAM • VILLAMOS MŰVEK
Irányítástechnika és távfelügyelet
14. hét • vezérlés • SCADA • események • kommunikáció
IED
LAN
SCADA
KÖZPONT
Látni • dönteni • vezérelni • visszaellenőrizni
Feldolgozási idő: 2 tanóra

## Slide 2
Óraterv
Két tanóra - a helyi vezérléstől a SCADA-ig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Irányítás
• helyi és távvezérlés
• parancs és visszajelzés
• reteszelések
• állapot- és hibajelek
2. tanóra • Távfelügyelet
• SCADA feladata
• eseménynapló
• kommunikációs lánc
• üzemzavari diagnosztika

## Slide 3
Helyi vagy távvezérlés?
A vezérlés helye változhat - a biztonsági feltételek nem
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
HELYI
• kezelés az alállomásban
• karbantartás és próba
• közvetlen visszajelzés
TÁV
• irányítóközpontból
• kommunikációs kapcsolaton
• jogosultsághoz kötve
MINDKETTŐ
• reteszelések érvényesek
• állapotot vissza kell jelezni
• segédüzem szükséges

## Slide 4
Parancs és visszajelzés
A parancs csak kérés - a tényleges állapotot vissza kell igazolni
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
Parancs
• BE / KI
• nyitás / zárás
• alapjel vagy üzemmód
Feltételek
• helyi/táv állapot
• reteszelések
• segédüzem
• készülék üzemkész
Visszajelzés
• valós kapcsolóállapot
• hiba vagy sikertelenség
• esemény időbélyeggel

## Slide 5
Reteszelések
A veszélyes kapcsolási sorrend megelőzése
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
Mechanikus
• készüléken belüli fizikai kizárás
Villamos
• érintkezők és vezérlőkörök feltételei
Logikai
• IED / PLC / mezővezérlő logikája

## Slide 6
SCADA
Supervisory Control and Data Acquisition
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
Megjelenít
• kapcsolóállapotok
• mért értékek
• riasztások
• üzemképek
Naplóz
• események
• védelmi működések
• kezelői parancsok
• időbélyegek
Vezérel
• engedélyezett távparancsok
• jogosultság ellenőrzése
• visszaigazolás

## Slide 7
Milyen adatok érkeznek?
A primer hálózat állapotából kezelői információ lesz
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
Mérések
• áram
• feszültség
• teljesítmény
• energia
Állapotok
• megszakító
• szakaszoló
• földelőkapcsoló
• üzemmód
Riasztások
• védelmi kioldás
• DC hiba
• töltőhiba
• készülékhiba

## Slide 8
Eseménynapló
Üzemzavar után a sorrend döntő
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
Mi kerül bele?
• állapotváltozás
• védelmi indulás
• kioldóparancs
• kezelői művelet
Miért kell időbélyeg?
• eseménysorrend
• több IED összevetése
• hiba rekonstruálása

## Slide 9
Kommunikációs lánc
A terepi jeltől az irányítóközpontig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
Primer / érzékelő
• állapot és mérés
IED / relé
• védelem és vezérlés
Hálózat
• adatátvitel
SCADA
• megjelenítés és parancs

## Slide 10
IEC 61850 - alapgondolat
Egységesebb adatmodell és kommunikáció a digitális alállomásban
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
Mit ad?
• strukturált alállomási adatok
• készülékek közötti kommunikáció
• védelmi és vezérlési információcsere
Ezen a szinten
• nem protokollmélység
• hanem rendszer-szemlélet
• IED-k együttműködése

## Slide 11
Ha a távparancs nem működik
Nem biztos, hogy a primer készülék hibás
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
1-3
• helyi/táv választás
• reteszelési feltételek
• DC segédüzem
4-6
• kommunikáció
• vezérlőkimenet
• működtetőtekercs
7
• állapotkontaktus és visszajelzés

## Slide 12
Összefoglalás
A 14. hét négy kulcsmondata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
1
• A távvezérlés parancs + feltételek + végrehajtás + visszajelzés.
2
• A reteszelés biztonsági funkció, nem akadály.
3
• A SCADA felügyel, naplóz és engedélyezetten vezérel.
4
• Üzemzavarnál a teljes jel- és vezérlési láncot kell vizsgálni.