## Slide 1
21. HÉT • 2 TANÓRA
Kapcsolókészülékek reteszelése és üzembiztonsága
mechanikai • villamos • digitális reteszelés • fail-safe • lockout • kapcsolási sorrend
HIBÁS PARANCS → TILTÁS
Villamos kapcsolókészülékek • 7/8. hét

## Slide 2
Óraterv
A tiltott művelettől a biztonságos kapcsolási sorrendig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Reteszelések
• cél és alapelv
• mechanikai reteszelés
• villamos reteszelés
• IED/PLC logika
• engedélyező és tiltó feltételek
2. tanóra • Üzembiztonság
• kapcsolási sorrend
• lockout
• LOCAL / REMOTE
• kettős helyzetjelzés
• fail-safe hibakezelés

## Slide 3
Három reteszelési szint
A biztonsági feltétel többféleképpen is kikényszeríthető
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
MECHANIKAI
• fizikai blokkolás
• rudazat / zár / kulcs
• segédfeszültség nélkül is működhet
VILLAMOS
• segédérintkező
• relélogika
• tekercskör engedélyezése / megszakítása
DIGITÁLIS
• IED / PLC
• több állapot kiértékelése
• kommunikáció és konfiguráció szerepe

## Slide 4
Zárásengedélyezési logika
Minden szükséges feltételnek teljesülnie kell
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
DC_OK
SPRING_OK
EARTH_OPEN
DISCONNECTOR_OK
NO_LOCKOUT
MODE_OK
ÉS LOGIKA
MIND IGAZ → ZÁRÁS ENGEDÉLY

## Slide 5
Megszakító ↔ szakaszoló
A szakaszoló ne szakítson üzemi terhelőáramot
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
MEGSZAKÍTÓ BE
SZAKASZOLÓ MŰKÖDTETÉS
TILTOTT
Tipikus feltétel: szakaszoló működtetése csak nyitott megszakító mellett.

## Slide 6
Földelőkapcsoló reteszelése
A földelés és az üzemi feszültség nem kerülhet ugyanarra a hálózatrészre
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
FÖLDELŐ BE feltétele
• hálózatrész leválasztva
• szakaszoló megfelelő helyzetben
• feszültségmentesség ellenőrizve
• kapcsolási utasítás teljesül
FÖLDELŐ BE esetén tiltás
• megszakító zárás tiltva
• üzemi visszakapcsolás tiltva
• szakaszolási logika korlátozva
• egyértelmű helyzetjelzés szükséges

## Slide 7
Biztonságos kikapcsolási sorrend
A reteszelés a helyes sorrendet támogatja
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
1
MEGSZAKÍTÓ KI
2
SZAKASZOLÓ(K) KI
3
FESZÜLTSÉGMENTESSÉG ELLENŐRZÉSE
4
FÖLDELŐKAPCSOLÓ BE
A konkrét sorrendet mindig az adott hálózat jóváhagyott kapcsolási utasítása határozza meg.

## Slide 8
Visszakapcsolási sorrend
A földelés megszüntetésétől az üzemi kapcsolásig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
1
FÖLDELŐKAPCSOLÓ KI
2
SZAKASZOLÓ(K) BE
3
FELTÉTELEK ELLENŐRZÉSE
4
MEGSZAKÍTÓ BE

## Slide 9
Lockout - tartós zárási tiltás
Súlyos hiba után ne legyen automatikus visszakapcsolás
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
VÉDELMI MŰKÖDÉS
KIOLDÁS
LOCKOUT
ZÁRÁS TILTVA
HIBA OKA TISZTÁZVA
RESET
A reset nem hibajavítás: előbb meg kell állapítani, miért működött a védelem.

## Slide 10
LOCAL / REMOTE
A vezérlési jogosultság is kapcsolási feltétel
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
LOCAL
• helyi kezelőszerv aktív
• SCADA parancs blokkolható
• karbantartási / helyi kezelés
• egyértelmű állapotjelzés
REMOTE
• távvezérlés engedélyezett
• SCADA / állomási rendszer
• helyi parancs korlátozható
• jogosultság ellenőrzése

## Slide 11
Fail-safe szemlélet
Bizonytalan állapotból ne legyen automatikusan engedély
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
ÁLLAPOTJEL ELTŰNIK
ÁLLAPOT BIZONYTALAN
TILTÁS + HIBAJELZÉS
A hiányzó vagy ellentmondó helyzetjelzést nem szabad automatikusan biztonságos állapotnak tekinteni.

## Slide 12
Nem zár a megszakító - hol keresd a tiltást?
A 20. hét hibakeresési lánca most reteszelési feltételekkel egészül ki
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
1
DC
2
RUGÓ
3
FÖLDELŐ
4
SZAKASZOLÓ
5
LOCKOUT
6
LOCAL/REMOTE
7
SEGÉDÉRINTKEZŐ
8
IED / LOGIKA

## Slide 13
Összefoglalás
A 21. hét öt kulcsgondolata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
A reteszelés feltételekhez köti a kapcsolási műveletet.
02
Mechanikai, villamos és digitális reteszelés együtt is alkalmazható.
03
A megszakító, szakaszoló és földelőkapcsoló állapotai egymással összefüggenek.
04
Lockout és fail-safe logika a bizonytalan vagy veszélyes állapotot blokkolja.
05
A reteszelés nem helyettesíti a jóváhagyott kapcsolási utasítást és a szakszerű kezelést.
22. hét → Ellenőrzés, karbantartás és komplex gyakorlat