## Slide 1
24. HÉT • 2 TANÓRA
ENERGIAGAZDÁLKODÁS
Villamosenergia-fogyasztás és terhelési görbék
P(t) • átlag • csúcs • alapterhelés • terhelési tényező
idő →
Energiagazdálkodás • 2/10. hét

## Slide 2
Óraterv
A fogyasztott energiától a teljesítmény időbeli profiljáig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Terhelési görbe
• P(t) értelmezése
• átlagteljesítmény
• csúcsteljesítmény
• alapterhelés
• energia a görbe alatt
2. tanóra • Értékelés
• terhelési tényező
• csúcsok felismerése
• terhelésáthelyezés
• éjszakai alapterhelés
• SCADA-alapú felügyelet

## Slide 3
Mi a terhelési görbe?
A teljesítményigény időbeli változásának térképe
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
P
t
A görbéről leolvasható
• mikor nő a terhelés
• mikor van a csúcs
• mekkora az alapterhelés
• mennyi ideig tart egy üzemállapot
• hol lehet felesleges fogyasztás

## Slide 4
Átlag- és csúcsteljesítmény
Azonos energia mellett is lehet nagyon eltérő hálózati igény
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
ÁTLAGTELJESÍTMÉNY
Pátl = E / t
1200 kWh / 24 h = 50 kW
CSÚCSTELJESÍTMÉNY
Pmax = 80 kW
a vizsgált időszak legnagyobb igénye

## Slide 5
A görbe alatti terület = energia
Szakaszos terhelésnél az energiákat összeadjuk
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
20 kW
×
6 h
=
120 kWh
80 kW
×
8 h
=
640 kWh
50 kW
×
8 h
=
400 kWh
20 kW
×
2 h
=
40 kWh
Összes napi energia = 1200 kWh

## Slide 6
Terhelési tényező
Mennyire egyenletes a teljesítményigény?
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
kT = Pátl / Pmax
50 / 80 = 62,5%
Értelmezés
• magasabb kT → egyenletesebb terhelés
• alacsonyabb kT → rövid, nagy csúcsok

## Slide 7
Alapterhelés
Mi fogyaszt akkor is, amikor a fő technológia áll?
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
FOLYAMATOS FOGYASZTÓK
• szerver / IT
• biztonsági rendszer
• hűtés
• technológiai készenlét
REJTETT FOGYASZTÁS
• standby elektronika
• üresjáró motor
• bekapcsolva maradt világítás
• szivárgó segédrendszer
KÉRDÉS
• indokolt-e?
• mérhető-e külön?
• lekapcsolható-e?
• automatizálható-e?

## Slide 8
Csúcslevágás
A napi energia maradhat közel azonos, miközben Pmax csökken
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
ELŐTTE
UTÁNA
rövid nagy csúcs
terhelés időben szétosztva

## Slide 9
Terhelésáthelyezés
A nem időkritikus fogyasztót kedvezőbb időszakra tesszük
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
CSÚCSIDŐ
NEM KRITIKUS FOGYASZTÓ
IDŐZÍTÉS / VEZÉRLÉS
ALACSONYABB TERHELÉSŰ IDŐSZAK
Nem minden fogyasztó mozgatható: a technológiai és biztonsági feltételek elsődlegesek.

## Slide 10
Mérési időköz
A túl ritka mérés elrejtheti a rövid csúcsterhelést
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
sűrű mintavétel: rövid csúcsok is látszanak
ritkább átlagolás: a profil kisimulhat

## Slide 11
Terhelésfelügyelet automatizálással
A görbéből valós idejű beavatkozási jel lehet
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
ENERGIAMÉRŐ
PLC / IED
SCADA
75 kW ELŐJELZÉS
82 kW BEAVATKOZÁS
Beavatkozás csak olyan fogyasztón engedhető meg, amelynek késleltetése vagy lekapcsolása technológiailag biztonságos.

## Slide 12
Mit keress a görbén?
A terhelési profilból üzemviteli történet olvasható ki
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
1
Pmax
2
csúcs időpontja
3
alapterhelés
4
rövid kiugrások
5
műszakkezdés
6
leállási fogyasztás
7
termeléssel való kapcsolat
8
áthelyezhető terhelés

## Slide 13
Összefoglalás
A 24. hét öt kulcsgondolata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
A terhelési görbe a teljesítmény időbeli változását ábrázolja.
02
A görbe alatti terület a felhasznált energiával arányos.
03
Pátl = E/t, a Pmax pedig a vizsgált időszak legnagyobb teljesítményigénye.
04
A terhelési tényező az átlag- és csúcsteljesítmény viszonyát mutatja.
05
A csúcsok és az alapterhelés elemzése konkrét energiagazdálkodási beavatkozásokhoz vezethet.
25. hét → Csúcsterhelés, egyidejűség és teljesítményigény